台灣桶裝瓦斯智取櫃
停車場與戶外場域設置風險白皮書

Decision-Oriented Risk Assessment White Paper

白皮書核心結論 LPG 智取櫃並非普通販賣機，也不應被視為零風險設備；它是可透過場址篩選、戶外通風、合格容器、限制接觸、防撞、監控、巡檢、責任分工與保險，進行「一場一審」的受控能源服務節點。台灣實際設置前，仍須由轄區消防機關確認法律定性、允許儲放量、場所要求與申請程序。

旺來瓦斯股份有限公司｜2026 年 6 月｜外部合作夥伴決策版

文件定位與使用邊界

本文件供總經理、停車場業者、消防與經發主管機關、加盟商、保險公司及場域管理人進行初步決策與風險溝通。

| 本文件可以做什麼 | 本文件不能取代什麼 |
| --- | --- |
| 建立共同風險語言、初步場址篩選、風險矩陣、控制措施、Q&A 與試點 Gate。 | 消防審查、建築／電氣設計簽證、容器檢驗、保險核保、主管機關核准與個案現勘。 |
| 比較國際最佳實務並轉譯成台灣可執行方案。 | 將國外法規直接視為台灣法定標準。 |
| 協助合作夥伴判斷是否值得進入下一階段審查。 | 承諾任何場站必然可設置，或宣稱零風險。 |

法規定性先行原則

智慧櫃同時涉及 LPG 容器、販賣／交付、暫存、場址與無人化取用。台灣現行法規可能依實際儲放量、容器狀態、營運模式及場址，適用不同要求。因此，任何投資與施工前，應以書面向轄區消防機關確認下列事項：

智慧櫃在個案中屬販賣場所、容器保管室、儲存場所、處理場所，或其他管理類型。

灌氣容器、殘氣容器與交換後空瓶的計量及分區方式。

允許儲放量、必要安全距離、消防設備、漏氣警報、通風與申請文件。

無人化取用、補貨、遠端監控與緊急應變的管理責任。

決策摘要：五個問題

| 問題 | 決策結論 |
| --- | --- |
| 1. 能不能做？ | 有條件可評估。優先戶外或高度通風、可防撞、可監控、可控量、權責清楚的場址；設置前須完成主管機關確認。 |
| 2. 最大風險是什麼？ | 不是單一菸蒂，而是「容器或閥件失效／操作異常 + 氣體累積 + 有效點火源 + 未及時發現處置」的組合。 |
| 3. 最大誤解是什麼？ | 誤以為只要有 LPG 就必然爆炸，或反過來誤以為櫃體與複合材料容器可消除所有風險。 |
| 4. 最大成功因素是什麼？ | 法律定性先行、一場一審、低量試點、戶外通風、防撞、限制接觸、監控、巡檢、保險與退出機制。 |
| 5. 旺來如何落地？ | 先完成文件審查，再選 A 級場址進行限量試點；以 90 天數據決定是否擴大。 |

一、國際最佳實務：國外為何能運作

本研究未發現「所有國家普遍允許任意設置全自動 LPG 販賣機」的證據。較成熟、可驗證的國際模式，是零售通路、加油站、五金店或戶外場域設置受控的 cylinder exchange cage／outdoor cylinder store。自動化可改善權限與紀錄，但不會取消 LPG 儲存與場址安全義務。

| 國家／地區 | 官方規範或實務重點 | 對旺來的啟示 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美國 | OSHA 1910.110 要求容器避免高溫、物理損壞與未授權干擾；多數容器原則上位於建築外。 | 櫃體位置、防撞、限制接觸與容器保護是核心。 | US-01 |
| 加拿大 | 依省級採用之 CSA B149 系列管理；臨時設置亦要求防高溫、換瓶後檢漏。 | 每次補貨／換桶後檢核與設備核准不可省略。 | 加拿大省級技術安全規範 |
| 英國 | HSE 偏好戶外儲存以利氣體散逸；要求場址風險評估、安全距離、保全、防撞與緊急安排。 | 戶外優先；無法符合戶外儲存條件時，需更嚴格分區與設備要求。 | UK-01/02/03 |
| 德國 | TRGS 510 以危害評估、存取限制、儲存組織、警報、檢查、消防與加壓氣體專章管理。 | 智慧化應用在存取權限、庫存紀錄、警報與檢查，而非弱化標準。 | DE-01 |
| 荷蘭／挪威 | 多依歐洲危險物質、爆炸性環境與國家消防規範進行風險分區及場址管理。 | 台灣不應直接照搬距離；可採相同的風險分區與權責精神。 | 歐盟 ATEX／各國規範 |
| 澳洲 | 以 AS/NZS 1596 與職安機關指引管理 LPG 儲存與搬運，重視容器安全、搬運與危害化學品管理。 | 補貨與搬運事故往往比重大火災更常見，SOP 與人員訓練很重要。 | AU-01/02 |
| 紐西蘭 | 戶外、直立、乾燥通風、堅固耐火基座、防傾倒；依儲量提高證明、通報及認證要求。 | 採低量試點並設定儲量升級 Gate；排水溝與低窪處需避開。 | NZ-01/02 |
| 日本 | 供應商負有設備檢查與保安責任；事故分類包含洩漏、洩漏火災／爆炸、容器遺失與竊盜；水災區需防容器流失。 | 納入防災、竊盜、庫存與容器固定；不是只看火災。 | JP-01/02/03 |
| 韓國 | 以液化石油氣安全管理及事業法規範儲存設備、容器保管與供應商安全檢查。 | 營運者與供應者持續檢查責任應寫入合約。 | KR-01 |

國際共通的五層風險管理

| 層次 | 國際共通做法 | 旺來台灣版 |
| --- | --- | --- |
| 技術措施 | 戶外通風、容器直立固定、閥件保護、防撞、警報、適當電氣設備。 | 櫃體通風、容器獨立定位、CCTV、門狀態、溫度／漏氣監測、防撞設施。 |
| 管理措施 | 限制未授權接觸、庫存控制、定期巡檢、異常隔離、標示。 | APP 權限、一次一格、補貨人員認證、每日遠端檢查、定期現場巡檢。 |
| 法規措施 | 依儲量、場址與用途分級；高風險場所需許可、證明或檢查。 | 消防機關書面確認、場址文件、容器檢驗與必要申請。 |
| 保險措施 | 依場址、庫存、第三人暴露與營運責任核保。 | 商品責任、公共意外、設備財損、第三人與營業中斷責任界定。 |
| 營運措施 | 供應商承擔補貨、檢查、緊急應變與紀錄。 | 旺來負責補貨、客服、異常桶隔離、通報、回收與資料留存。 |

二、MECE 風險樹與事故頻率排序

| 風險類別 | 主要風險 | 關鍵控制 |
| --- | --- | --- |
| A 場址 | 封閉／低窪、靠近火源、車道撞擊、排水溝、淹水、逃生阻礙。 | 戶外優先、場址 Gate、排水與淹水評估、防撞、禁設清單。 |
| B 設備 | 櫃門、鎖控、電氣、感測器、通風、固定基礎失效。 | 工程驗收、故障安全設計、告警、定期保養、斷電應變。 |
| C 容器 | 過期、損傷、閥件洩漏、翻倒、殘氣桶混放。 | 合格容器、掃碼追溯、直立固定、滿空分區、異常桶隔離。 |
| D 人員 | 誤操作、未授權取用、補貨搬運傷害、吸菸。 | APP 身分、操作引導、補貨訓練、禁菸、客服與遠端介入。 |
| E 營運 | 補貨錯誤、巡檢漏失、告警未處理、庫存不符。 | SOP、服務時限（SLA）、稽核、事件分級、庫存與告警紀錄。 |
| F 法規 | 定性錯誤、超量、未申請、文件不完整。 | 消防預審、法規清單、變更管理、定期合規稽核。 |
| G 品牌 | 民眾疑慮、社群事件、合作夥伴聲譽受損。 | 透明文件、客服、危機溝通、試點與退出機制。 |
| H 財務 | 低使用率、保費／施工過高、事故損失、停業。 | 單場 Business Case、限量試點、保險、明確停損。 |

事故頻率排序：先管常見事件，再防重大事故

公開資料不足以支持台灣智慧櫃的精確事故率。以下排序是依國際事故分類、一般戶外設備暴露與營運經驗建立的「初步頻率假設」，須以試點事件資料校正。

| 頻率假設 | 事件 | 為何重要 | 管理優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高頻／低至中影響 | 誤操作、門鎖／掃碼失敗、補貨延誤、客訴、容器放置錯誤、監控斷線。 | 最常影響服務與品牌，容易累積成管理漏洞。 | 最高 |
| 中頻／中至高影響 | 車輛擦撞、惡意破壞、偷竊、容器翻倒、積水／淹水、高溫、短暫漏氣告警。 | 停車場暴露的主要差異風險。 | 高 |
| 低頻／高影響 | 持續洩漏、火災、爆炸、重大人身傷害、颱風造成櫃體或容器位移。 | 頻率低但不可接受，需多層防護與緊急應變。 | 最高／零容忍 |

初步風險矩陣

| 風險 | 可能性 | 影響 | 初始風險 | 控制措施 | 殘餘風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車輛撞擊 | 中 | 重大 | 高 | 位置退縮、防撞柱、視線與倒車熱區審查 | 中低 |
| 未授權接觸／破壞 | 中 | 中高 | 中高 | 鎖控、APP 權限、CCTV、告警 | 低中 |
| 容器翻倒／閥件損傷 | 中 | 重大 | 高 | 直立定位、閥件保護、一次一格、補貨檢查 | 低中 |
| 漏氣未及時處置 | 低中 | 重大 | 高 | 合格容器、漏氣偵測、通風、告警與隔離 SOP | 低中 |
| 菸蒂／點火源 | 中 | 重大 | 高 | 禁菸、通風、避免氣體累積、監控與巡檢 | 中低 |
| 高溫曝曬 | 中 | 中高 | 中高 | 遮陽、溫度監測、40°C 管理門檻、停用機制 | 低中 |
| 淹水／颱風 | 低中 | 重大 | 高 | 淹水圖資、固定、防流失、颱風前停用／撤桶 | 低中 |
| 法規定性錯誤 | 中 | 重大 | 高 | 消防書面預審、設置前 Gate | 低 |
| 品牌客訴 | 中高 | 中高 | 高 | 透明說明、合作夥伴審稿、客服與事件通報 | 中 |

三、停車場適設性與禁止條件

決策原則 適合與否取決於是否能將 LPG 節點與車流、低窪積氣、火源、公眾自由接觸及逃生動線有效隔離。初期優先戶外平面場、半戶外且高度通風場；地下或封閉停車場原則上不列入首波試點。

| 優先考慮 | 條件式考慮 | 禁止／退件條件 |
| --- | --- | --- |
| 戶外平面、自然通風、邊角清楚、可設防撞、CCTV 覆蓋、補貨可安全短停、權責單純。 | 半戶外、鄰近建物／排水設施、第三方場域、靠近 EV 設備；須完成工程與主管機關審查。 | 地下／明顯封閉低窪、逃生通道、車道轉角或倒車熱區、無法防撞、常態火源、淹水高風險、無合法權責或消防不接受。 |

停車場評Gate

1. 法律定性與允許儲放量是否已由轄區消防機關確認？

2. 是否為戶外或足以避免 LPG 累積的通風環境？

3. 是否避開地下室、低窪處、排水溝、集水井與氣體可能積聚區？

4. 是否避開車道轉角、倒車熱區、出入口、逃生路徑與主要行人動線？

5. 是否能設置可靠防撞、固定基礎與容器防傾倒措施？

6. 是否能維持台灣要求之禁菸火、溫度與消防條件？

7. CCTV、門狀態、溫度、漏氣與通訊告警是否可用？

8. 補貨、異常桶隔離、停用、撤桶及緊急通報是否可執行？

9. 若發生告警、客訴、颱風或法規疑義，是否能立即停用與退出？

四、100 分場址評分表

本評分表是旺來內部／合作夥伴的初步篩選工具，不是法規核准。任何法定禁止或消防不接受條件，均可直接否決，不因總分高而通過。

| 評分構面 | 配分 | 滿分條件 |
| --- | --- | --- |
| 法規與權責 | 20 | 消防初步確認、土地／場站同意、用途與責任清楚 |
| 通風與積氣風險 | 15 | 戶外自然通風；無地下、低窪、集水或氣體滯留疑慮 |
| 車道與防撞 | 15 | 避開倒車熱區／轉角；可設防撞與退縮 |
| 火源與電氣 | 10 | 符合台灣禁菸火要求；電氣與充電設備經專業審查 |
| 建物、人員與逃生 | 10 | 不阻礙門窗、逃生、人車通道；公眾暴露可控 |
| 排水、淹水與天候 | 10 | 遠離排水積氣點；低淹水／颱風風險，可固定與撤桶 |
| 監控與通訊 | 8 | CCTV、門、溫度、漏氣、斷線與告警可監控 |
| 補貨與緊急應變 | 7 | 安全補貨、異常桶隔離、消防到達與撤離條件 |
| 品牌與社區接受度 | 5 | 外觀、告示、客服與鄰里溝通可控 |

| 等級 | 分數 | 決策 |
| --- | --- | --- |
| A 級 | 85–100 | 可進入消防／工程／保險正式初審與低量試點設計。 |
| B 級 | 70–84 | 需完成指定改善後再審；不得直接施工。 |
| C 級 | 未滿 70 | 不建議設置。 |
| 否決項 | 不論分數 | 地下／積氣風險、無法防撞、阻礙逃生、權責不明、消防不接受、無緊急退出能力。 |

五、旺來台灣版落地方案

| 控制層 | 旺來建議方案 | 驗證／紀錄 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 僅使用檢驗有效、外觀與閥件合格容器；掃碼追溯；滿桶、殘氣桶與異常桶分流。 | 容器 ID、檢驗期限、補貨前後照片、異常處理紀錄 |
| 櫃體 | 不燃／難燃思維、自然通風、一次一格、直立固定、閥件保護、防撬與固定基礎。 | 設計圖、材料規格、工程驗收 |
| 場址 | 戶外優先、避開低窪排水與火源、人車分流、防撞、遮陽、防淹水。 | 現勘表、配置圖、照片、消防意見 |
| 智慧監控 | APP 權限、一次性取用碼、櫃門狀態、CCTV、溫度、漏氣、斷線與電力告警。 | 告警紀錄、存取紀錄、權限稽核 |
| 營運 | 補貨雙重檢查、日常遠端監看、定期巡檢、異常桶隔離、颱風與高溫停用 SOP。 | SOP、巡檢表、教育訓練、事件報告 |
| 應變 | 告警分級、遠端停用、現場隔離、通知消防／場站、撤桶與事故調查。 | 通報樹、演練、服務時限（SLA）、改善追蹤 |
| 保險與合約 | 商品責任、公共意外、設備財損、第三人責任；明確界定場站與旺來責任。 | 保單、合約、責任矩陣 |

90 天低量試點 Gate

| 階段 | 必須完成 | 通過條件 |
| --- | --- | --- |
| Gate 0：法律確認 | 消防書面預審、儲放量與場所定性、場站權責。 | 無重大法規障礙。 |
| Gate 1：設計審查 | 場址評分 A 級、配置、防撞、通風、監控、保險。 | 跨部門簽核。 |
| Gate 2：安裝驗收 | 工程、告警、停用、監控、補貨及應變測試。 | 缺失關閉後上線。 |
| Gate 3：低量營運 | 限量、限時、遠端監控、加密巡檢。 | 無重大告警；異常均在約定服務時限（SLA）內處理。 |
| Gate 4：90 天回顧 | 使用量、告警、客訴、撞擊、異常桶、維運、成本。 | 殘餘風險可接受，才考慮下一場。 |

六、利害關係

停車場業者

停車場不需承擔 LPG 商品、補貨、客服與設備營運責任；旺來承接日常營運及異常處理。場站保留位置、品牌、動線與停用決定權。設置前逐場確認通風、車流、防撞、監控、保險與退出機制。

七、100 題決策 Q&A

以下 Q&A 每題均區分：直接回答、原因解釋、國際案例、台灣旺來方案、主管機關可能追問、標準回覆。每題由專業角度獨立回答，不使用通用模板。

── 定義類 ──

Q1. LPG 智取櫃是不是普通販賣機？

直接回答：不是。LPG 智取櫃是受管制危險物質（可燃性高壓氣體）的自動化交付節點，本質上是一個「設置了數位存取控制的 LPG 容器暫存與交付設施」，而不是零食或飲料販賣機。

原因解釋：

LPG 是公共危險物品，台灣法規依《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》管理。普通販賣機販售的是無危害性商品，無需消防申請、安全距離、漏氣偵測或通風設計。智取櫃販售的桶裝瓦斯則需要：①場所法律定性（販賣／儲存／處理場所）②允許儲放量確認 ③消防設備配置 ④安全距離管理 ⑤無人化作業責任歸屬。這五項要求是普通販賣機不具備的。

國際案例：

美國 OSHA 1910.110 明確要求 LPG 容器必須避免高溫、物理損壞與未授權接觸，不因是自動化設備而豁免。英國 HSE 指出 cylinder exchange cage 雖為零售設施，仍受 DSEAR（危險物質及爆炸性環境）規範管理。德國 TRGS 510 將其歸類為危害物質儲存設施，要求危害評估、警報系統、定期檢查與應急安排。

台灣旺來方案：

設置前書面向轄區消防機關確認法律定性；在合作夥伴文件中明確標示「本設備受公共危險物品相關法規管理，非一般商品自動販賣機」；於現場告示牌說明安全注意事項與緊急聯絡方式；保險核保時以「可燃性高壓氣體交付設施」申報，而非零售設備。

主管機關可能追問：

「這是販賣場所、儲存場所還是處理場所？儲放量多少？」

標準回覆：

「依實際設計，桶數 N 桶、公斤數 X kg，設置前已向貴局申請書面確認定性與允許儲放量，並依核定結果配置相應安全設施。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 物理原理類 ──

Q2. LPG 有沒有可能爆炸？

直接回答：有可能，但需要四個條件同時成立，缺一不發生。

科學原理（爆炸形成四要素）：

LPG 爆炸（實為爆燃或爆轟）需同時滿足：

①洩漏：容器、閥件或管路破損，LPG 逸散為氣態

②可燃濃度累積：LPG 在空氣中的可燃範圍為 1.5%–9.5%（體積比），低於或高於此範圍不會燃爆

③有效點火源：溫度需達 LPG 自燃點約 450°C，或存在明火、高溫電氣火花

④未及時控制：洩漏發現延遲、通風不足、警報失效，氣體持續累積

換言之：一根菸蒂放在流通空氣中，不會讓整個停車場爆炸；但若 LPG 在密閉空間洩漏並積累至可燃濃度，一個電氣火花就可能引爆。

風險控制邏輯：

每一個環節都可以介入：①防止洩漏（合格容器、閥件保護）②防止累積（戶外通風、低窪禁設）③排除點火源（禁菸、適當電氣設備）④提早發現（漏氣感測、巡檢）。四層防護缺一才能讓事故發生。

國際案例：

美國 NFPA 58 第 8.3 節要求容器儲存區域的通風設計必須防止 LPG 積累達可燃濃度。英國 HSE 的 LPG 事故分析顯示，大多數爆炸事件的共同前因是「密閉空間 + 洩漏 + 點火源」的組合，而非單一因素。

台灣旺來方案：

採用四層防護：戶外位置（防累積）、合格容器掃碼（防洩漏）、漏氣感測告警（提早發現）、禁菸標示＋CCTV（排除點火源）。任何單層失效時，其餘三層仍提供保護。

主管機關可能追問：

「請問如何確保洩漏時不會累積到爆炸濃度？」

標準回覆：

「設置於戶外通風位置，自然氣流可即時稀釋洩漏氣體；同時設置漏氣感測器，達警戒值時自動停用並通報；依規避開低窪排水溝等氣體可能滯留區域。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q3. 菸蒂是否會直接引爆 LPG？

直接回答：單獨的菸蒂不足以直接引爆密封狀態的 LPG 容器，但若同時存在洩漏且氣體已積累至可燃濃度，菸蒂可以成為有效點火源。

科學機制詳解：

菸蒂的灼熱端溫度約為 600–900°C，高於 LPG 自燃點（約 450°C），因此理論上可以點燃 LPG/空氣混合物。但前提是：

①現場空氣中 LPG 濃度必須在 1.5%–9.5% 可燃範圍內

②菸蒂必須直接接觸或靠近可燃混合物

在開放通風的戶外環境，正常運作的智取櫃周圍 LPG 濃度通常遠低於 0.1%，菸蒂不構成引爆風險。但若容器閥件洩漏且設置於通風不足的角落，情況完全不同。

菸蒂不是「唯一」也非「最大」風險：

根據日本 METI 歷年 LPG 事故統計，「容器或閥件失效 + 氣體累積」的組合是造成火災爆炸的主要因素，而非點火源。車輛撞擊損壞閥件、容器翻倒、老舊容器未及時換新，才是更需要優先管理的場景。

國際案例：

英國 HSE 的 cylinder store 設計指引未因「禁菸」單一措施就認定可以降低設置標準，而是要求通風設計、安全距離、防撞等多層工程措施並行。德國 TRGS 510 的危害評估框架要求點火源控制（包括禁菸）只是工程措施之一，並非全部。

台灣旺來方案：

現場貼禁菸標示；CCTV 覆蓋全場；同時維持戶外通風設置，使即便有菸蒂，氣體也不會累積至可燃濃度；從源頭預防洩漏（合格容器、定期巡檢、閥件保護）才是根本措施。

主管機關可能追問：

「如何防止民眾在旁邊抽菸？」

標準回覆：

「一是貼禁菸標示；二是更根本的做法是確保即便有菸蒂，周圍也不會存在可燃濃度的 LPG——依靠的是戶外通風設計和漏氣感測。禁菸是多層防護的其中一層，而非唯一依賴。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q4. 空桶是不是就沒有風險？

直接回答：不是。所謂「空桶」是商業用語，物理上容器內仍有殘餘 LPG 氣體，依然是受壓危險容器，需要與滿桶同等的安全管理。

科學原理：

桶裝瓦斯「換空桶」後，容器內壓力通常仍在 1–5 bar 以上（視剩餘液量與溫度而定）。閥件若受損、腐蝕或未關緊，殘氣仍可持續緩慢洩漏。此外，容器本身承壓結構若因碰撞受損，殘氣壓力可能導致閥件脫落或容器變形。

殘氣桶的特定風險：

①操作人員誤以為「空桶無危險」而輕率搬運，導致跌落碰撞

②殘氣桶與滿桶混放，導致補貨時辨識混亂

③殘氣桶閥件若未蓋蓋，異物進入可能影響下次充填安全

台灣法規依據：

《液化石油氣容器串接氣體供應裝置使用作業指引》（勞動部職安署）明確要求殘氣容器須直立儲存、閥件保護、分區放置。

國際案例：

OSHA 1910.110 規定無論滿桶或空桶，LPG 容器均須「保持直立、避免物理損壞、防止未授權接觸」。英國 HSE 指出容器搬運事故中，空桶被不當對待的比例不低於滿桶。

台灣旺來方案：

系統以「容器 ID + 狀態標籤」區分滿桶、殘氣桶、異常桶；殘氣桶有獨立儲存格位，不與滿桶混放；補貨人員培訓中明確說明「殘氣桶不等於安全桶」；補貨前後照片留存，紀錄容器狀態。

主管機關可能追問：

「殘氣容器如何區分管理，有無紀錄？」

標準回覆：

「系統掃碼記錄每支容器狀態；殘氣桶有獨立格位，不混放滿桶；補貨紀錄留存 X 個月，供稽查調閱。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q5. 複合材料容器是否代表零風險？

直接回答：不代表。複合材料容器（如碳纖維外殼）改善了重量、透明度與部分耐衝擊性，但 LPG 的物理化學危害本質不因容器材質改變，安全管理標準不能降低。

複合材料容器的優點（有限度）：

①重量輕：降低搬運傷害風險

②半透明：可目視確認液面，協助庫存管理

③部分型號耐衝擊性優於鋼瓶

④不生鏽：降低外殼腐蝕風險

但以下危害依然存在：

①內容物仍是 LPG，可燃性高壓氣體的物理化學特性不變

②閥件（通常仍為金屬）仍可能磨損、洩漏或受撞損壞

③纖維材質受高溫或長期紫外線照射可能劣化（材質本身問題，鋼瓶無此）

④複合材料容器仍有法定檢驗週期，未按期送驗即為不合格容器

關鍵誤解：

「換成複合材料 = 升級安全」的說法是行銷語言，不是工程事實。安全的核心在於：合格的容器＋正確的閥件＋安全的場址＋完整的管理，而非單一材質選擇。

國際案例：

紐西蘭 EPA 的 LPG 指引對複合材料容器與鋼瓶適用相同的儲存、通風、固定與檢驗要求，無材質豁免條款。

台灣旺來方案：

無論鋼瓶或複合材料容器，均需：①在有效檢驗期限內 ②掃碼建立容器 ID 與檢驗期限綁定 ③補貨前外觀與閥件雙重檢查 ④異常桶（含複合材料劣化）立即隔離回收。

主管機關可能追問：

「複合材料容器的法定檢驗週期為何？如何追蹤？」

標準回覆：

「依容器製造商規格及勞安署規定執行。系統掃碼綁定每支容器的檢驗到期日，到期前自動告警並禁止補充。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 智慧監控類 ──

Q6. 智慧監控是否能取代現場巡檢？

直接回答：不能取代，只能輔助。智慧監控是提早發現與限制接觸的工具，無法替代人員對物理現場的觸感確認。

不能取代的原因：

遠端監控能偵測的是「可量化的訊號」：溫度、氣體濃度數值、門開閉狀態、CCTV 影像。但以下狀況無法遠端判斷：

①容器外觀是否有新增碰撞凹痕

②閥件螺紋是否鬆動（早期洩漏的前兆，漏氣感測器未達門檻前不報警）

③防撞設施是否鬆動、位移

④現場排水是否積水，是否有低窪積氣風險

⑤周邊環境是否出現新的點火源（如電氣改裝、廢棄物堆積）

遠端監控能做的（互補，而非替代）：

①24小時連續監測，人員巡檢無法做到

②告警觸發時即時停用，快於現場人員反應

③CCTV 記錄異常行為，供事後調查

④溫度告警在人員巡檢間隔期間保護安全

德國 TRGS 510 的立場：

第 11 節明確指出，監測系統是「補充性安全措施」，不可取代責任人員對儲存設施的定期實體檢查。

台灣旺來方案：

遠端監控（每日）+ 配送師現場巡檢（每週）雙軌並行；巡檢清單涵蓋遠端無法確認的項目；巡檢紀錄留存三個月。

主管機關可能追問：

「如果告警系統故障，如何確保安全？」

標準回覆：

「監控系統設定為「失聯即停用」故障安全模式；同時有定期現場巡檢作為備援；巡檢頻率與紀錄可提供稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 物理原理類 ──

Q7. 為什麼優先設在戶外？

直接回答：因為 LPG 蒸氣比空氣重，洩漏後不會像天然氣一樣往上飄逸，而是沿地面低層擴散；戶外空氣流通可使洩漏氣體迅速稀釋至可燃濃度以下，封閉空間則無法做到這一點。

核心物理原理：

LPG（主要成分丙烷 C₃H₈、丁烷 C₄H₁₀）的分子量：

·丙烷：44 g/mol（空氣平均 29 g/mol）→ 密度約為空氣的 1.5 倍

·丁烷：58 g/mol → 密度約為空氣的 2.0 倍

因此 LPG 洩漏後會沿地面擴散、積聚在低窪處、不主動上升。在戶外環境，地面層的橫向氣流（風速 1–2 m/s 即足夠）可將濃度快速稀釋低於可燃下限（1.5%）。

封閉空間的危險對比：

地下停車場或密閉空間若發生洩漏：①氣體沿地面積聚，無法自然散逸 ②需達到洩漏發現門檻才啟動強制排氣 ③點火源出現前可能已積累大量可燃混合物。這就是為什麼英國 HSE、法國消防法規（Article GZ 7）均要求 LPG 容器「戶外優先」。

通風量計算基準（國際參考）：

英國 HSE 指引要求 cylinder store 的自然通風開口面積不低於儲存空間地板面積的 1/40，且通風口設置在地面高度附近（因 LPG 比空氣重，上方通風無效）。

台灣旺來方案：

A 級場址優先選擇三面或四面開放的戶外位置；若為半戶外，需確認地面高度通風開口面積符合工程師計算結果，並取得消防機關認可；地下或密閉場所列為首波禁止設置。

主管機關可能追問：

「戶外設置有沒有通風標準？如何量化？」

標準回覆：

「參考英國 HSE 及 NFPA 58 的自然通風要求，通風開口設於地板高度 30cm 以內，開口面積依儲量計算，由工程師簽核後提送消防審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q8. 為什麼 LPG 洩漏特別注意低窪處？

直接回答：因為 LPG 蒸氣密度高於空氣，洩漏後受重力影響向低處流動並積聚；排水溝、集水井、地下道路入口等低窪處是 LPG 的「天然聚集陷阱」，即使洩漏量極小，仍可能在此達到可燃濃度並停留。

物理機制說明：

LPG 蒸氣密度約為空氣的 1.5–2 倍（視成分而定）。洩漏後的行為：

①水平擴散：沿地面向四周擴散

②低處積聚：遇到排水溝（深度 10–30 cm）、集水坑、地下車道入口，氣體滑入後因密度較大而停留

③積聚持續：若低窪處無氣流，LPG 濃度可持續升高，直到遇到點火源或人工排除

實際案例邏輯：

若智取櫃設置在排水溝旁 2 公尺，容器閥件緩慢洩漏（每小時 1 公升氣體），洩漏氣體可能在排水溝內積累數小時後達到可燃範圍，電動工具或車輛靠近時即可點燃。洩漏量小、積聚時間長，是低窪風險的特殊性。

場址評估需要實地確認的項目：

①確認智取櫃 5 公尺範圍內有無排水溝、集水坑、地下通道入口

②確認地面排水方向（積水低點即 LPG 積聚低點）

③確認停電或颱風後是否有積水（積水處退水後可能有 LPG 殘留）

紐西蘭 EPA 明文規定：

LPG 儲存設施不得設置於「排水溝、溝渠或任何地面低點附近」，這是全球 LPG 儲存指引中非常一致的要求。

台灣旺來方案：

場址現勘清單必填項目：拍攝周邊地面排水方向照片；丈量排水溝距離；若距離 3 公尺內有排水溝，列為 C 級場址（不建議設置）；場址評分表「通風與積氣風險」欄要求明確記錄低窪評估結果。

主管機關可能追問：

「現場離排水溝幾公尺？萬一洩漏會不會流入溝內？」

標準回覆：

「本場址距最近排水溝 X 公尺，依現勘照片及現場配置圖確認，無低窪積氣風險；排水方向由圖示說明，洩漏氣體的擴散路徑不朝向密閉低窪方向。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q9. 火災和爆炸哪一個更需要關注？

直接回答：在停車場 LPG 智取櫃場景，火災（包含噴射火焰、池火）的發生頻率高於爆炸，但爆炸的後果更嚴重且不可逆；管理優先順序是「先防止洩漏」，因為洩漏是兩者共同的前因。

兩種情境的機制差異：

火災情境（較常見）：

容器閥件洩漏 → 氣體接觸點火源（含明火、高溫表面）→ 噴射火焰（jet fire）或穩定燃燒。此情境通常發生在洩漏量不大、氣體未達爆炸濃度時點燃。後果：設備損毀、局部燒傷，有一定撲救時機。

爆炸情境（較少但嚴重）：

大量洩漏 → 密閉或半密閉空間積聚至可燃濃度（1.5–9.5%）→ 延遲點燃 → 爆燃（deflagration）或爆轟。後果：波及半徑廣、建物損傷、人員傷亡嚴重。另有 BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）風險，發生在容器因外部火焰加熱而安全閥失效時。

管理意涵：

·預防洩漏（合格容器、閥件保護）= 同時降低火災與爆炸風險

·戶外通風 = 防止洩漏氣體累積至爆炸濃度，使火災情境發生時，後果侷限於噴射火而非爆炸

·漏氣感測提早發現 = 在火災或爆炸發生前介入

國際事故統計（日本 METI）：

LPG 事故中，「洩漏火災」（jet fire/pool fire）頻率約為「爆燃/爆炸」的 10 倍以上，但爆炸事件的平均傷亡人數是火災的 5–8 倍。因此兩者均需管理，不存在「只管其一」的選項。

台灣旺來方案：

設置滅火器（對火災有效）；漏氣感測提前告警（防止洩漏達爆炸濃度）；戶外位置降低爆炸積聚風險；緊急應變 SOP 中，火災與爆炸有不同的初期回應程序（火災：嘗試關閥或遠端停用；爆炸預警：立即疏散、通報消防）。

主管機關可能追問：

「如果發生噴射火，現場如何應對？」

標準回覆：

「第一步：遠端停用設備，斷絕氣源；現場人員不得嘗試撲滅氣態火焰（因關閉氣源前撲滅可能造成氣體再次積聚）；立即通報消防；疏散 10 公尺範圍人員。SOP 已納入操作手冊。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 社會溝通類 ──

Q10. 如何向一般民眾說明風險？

直接回答：用「可控的熟悉比較」框架說明：LPG 是台灣家家戶戶用了數十年的能源，智取櫃的安全措施比傳統瓦斯行搬桶更完整，關鍵在於「如何管」而非「有沒有風險」。

溝通原則（三不原則）：

①不說「完全安全」：民眾不信，且不符合事實；正確說法是「可被管理的風險」

②不迴避問題：被追問時才說「安全」會失去信任；主動說明控制措施反而建立信任

③不過度技術化：LPG 可燃範圍 1.5–9.5% 對一般民眾無意義；改說「就像停車場本來就有汽油車，瓦斯桶的風險在類似管理下是可控的」

分層溝通對象：

對鄰近住戶：

「這個設備和你家廚房用的瓦斯桶是同樣的東西，但多了自動鎖、漏氣感測、監視錄影和遠端監控，比傳統送桶上門的管理更嚴格。設置位置在戶外，萬一有問題會在積聚前就被偵測。」

對停車場使用者：

現場告示牌標示：「本區設有瓦斯桶換桶服務，請勿吸菸，如發現異常氣味請立即離開並撥打緊急電話 XXXX。」

對媒體（若被採訪）：

「台灣每年有數萬戶家庭用桶裝瓦斯，歷史安全記錄良好。我們的設置標準高於傳統配送，每一個場址都取得消防機關書面意見後才設置，並有保險保障。」

國際案例：

英國 Calor Gas 的公眾溝通策略使用「以熟悉降低恐懼」方式，強調「cylinder exchange 和你去超市買桶裝飲用水一樣正常，只是安全要求更高。」

台灣旺來方案：

製作一頁版「民眾常見問題」，放置於設備旁與 APP 內；設立社群媒體危機回應 SOP；主動邀請合作場站的物業管理人員參加說明會；有鄰里反對時，提供消防機關核准文件作為客觀依據。

主管機關可能追問：

「民眾如果擔心，有什麼管道可以反映？」

標準回覆：

「旺來提供 24 小時客服電話，也在設備旁貼有緊急聯絡與投訴管道。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 場址評估類 ──

Q11. 停車場適合設置嗎？

直接回答：戶外平面停車場或高度通風的半戶外停車場，在通過場址評估後，有條件適合設置；地下停車場或密閉多層停車場不建議列入首波試點。

判斷邏輯：

停車場是否適合，取決於五個核心條件能否同時滿足：

①通風：是否能確保 LPG 洩漏時不積聚到可燃濃度（戶外 = 天然滿足；地下 = 幾乎無法滿足）

②防撞：是否能將智取櫃位置從車輛行進路徑物理隔離（防撞柱 + 退縮距離）

③防火源：是否能管制明火和不當電氣設備（停車場通常有汽機車引擎，但正常運作不構成點火源）

④監控可達：CCTV 是否能覆蓋、告警系統是否有通訊覆蓋

⑤緊急退出：補貨車輛是否能安全短停、緊急情況是否能快速撤桶

停車場的特殊差異風險（相較零售通路）：

·車輛倒車碰撞風險高於一般路邊

·EV 充電車輛數量增加，電氣設備密度提高

·夜間人員稀少，異常發現延遲

台灣旺來判斷矩陣：

A 類（優先）：戶外開放型、邊角清楚、可設防撞柱、CCTV 覆蓋、補貨可安全短停

B 類（條件評估）：半戶外但有足夠通風、非倒車熱區、可工程改善

C 類（不設置）：地下、密閉、通風不足、無法防撞、緊急通道旁

主管機關可能追問：

「場址現勘是誰負責？有沒有書面評估？」

標準回覆：

「由旺來指定工程人員進行現場勘查，填寫標準現勘表，拍照記錄，完成 100 分場址評分後提送消防機關初審，取得書面意見後才決定是否設置。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q12. 地下停車場可以嗎？

直接回答：原則上不可以，列為首波禁止設置場所。如主管機關認為個案可評估，仍須完成獨立工程評估、專案消防審查，並取得明確書面許可才能討論。

禁止的核心理由：

①通風問題：地下停車場封閉或半封閉，LPG 洩漏後無法自然散逸，依賴機械排風系統（可能故障）

②積聚風險：地下空間本身即為低窪，LPG（密度大於空氣）洩漏後直接積聚，無法以自然風稀釋

③疏散困難：一旦爆炸或火災，地下空間疏散路徑受限，後果嚴重

④法規定性不確定：台灣現行法規對地下場所儲放 LPG 的條件限制尚未明確適用於此類自動販賣設施

國際參考：

英國 HSE 明確指出 LPG cylinders 應「優先儲存於戶外或充分自然通風」的地方，地下儲存需額外的工程評估。法國 Article GZ 7 明確禁止地下建築物內的 LPG 容器儲存（超過特定量）。

台灣旺來立場：

不論評分幾分，地下停車場列為「否決項」；若業主堅持評估，旺來要求：①委託消防工程師出具獨立評估報告 ②向轄區消防機關提出書面諮詢 ③機械通風系統設計符合 LPG 積聚防止標準（底部排風）④保險公司核保確認 ⑤上述四項均完成後，旺來才評估是否接受。

主管機關可能追問：

「你們在地下停車場設置的依據是什麼？」

標準回覆：

「目前旺來的方針是地下停車場不列入設置評估，原因是通風條件難以滿足 LPG 儲存的安全要求；若未來有特殊個案需求，將先取得消防機關書面同意方才評估。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q13. 半戶外停車場可以嗎？

直接回答：有條件可以評估。半戶外停車場（如頂板遮蔽但三面開放、或騎樓型）能否設置，取決於實際通風截面積是否足以防止 LPG 積聚，需工程計算確認。

判斷標準（四項缺一不可）：

①有效開口面積：地面高度（30 cm 以內）的自然通風開口面積，需由工程師計算是否足以稀釋最大洩漏情境

②開口方向：至少兩個對向通風口，避免氣流死角

③最低點評估：確認場內無凹陷、集水坑或排水溝導致氣體積聚

④主管機關確認：向轄區消防機關提交通風計算書，取得書面意見

與地下停車場的差異：

半戶外的核心優勢是「自然光線和空氣直接可達」；地下停車場兩者都沒有。半戶外在工程上有機會達到 LPG 儲存的通風要求，地下通常不行。

國際案例：

英國 HSE 允許 semi-enclosed 的 cylinder store，前提是通風面積計算符合 HSE 的 ventilation guidance（HSG176），且安全距離維持。

台灣旺來方案：

半戶外場址在場址評分中列為「條件式考慮（B 級）」；需完成工程師通風計算、現勘照片確認、消防機關書面意見三項後，才進入正式設計審查。

主管機關可能追問：

「半戶外通風量如何計算？由誰負責？」

標準回覆：

「由旺來委託具消防工程背景的工程師計算，依 LPG 最大儲量、空間體積與開口面積計算換氣次數，計算書提送消防機關確認。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q14. 距離車道多遠才安全？

直接回答：沒有單一固定數字，距離是「儲量 + 防撞方式 + 通風 + 主管機關要求」的綜合結果；但在無防撞柱保護的情況下，建議最低退縮 1.5 公尺以上；有可靠防撞設施（鋼製防撞柱或混凝土車擋）才能縮短。

影響安全距離的四個因素：

①儲量：桶數越多，影響範圍越大，建議安全距離越長

②防撞設施：有認證防撞柱（如 PAS 68 標準）可抵擋低速車輛衝擊，是距離縮短的前提

③通風方向：若車道方向是逃生路徑，需考量洩漏氣體擴散方向

④主管機關要求：依台灣消防法規的個案核定，以主管機關要求為準

國際數字參考（非直接適用台灣，供參考）：

·英國 HSE：cylinder store 距建物開口、點火源建議 2 公尺；依儲量可調整

·NFPA 58（美國）：1–3 個 LPG 容器（20 磅以下）距建物開口 3 英尺（約 0.9m）；更大儲量要求更長距離

·紐西蘭 EPA：100 kg 以下與建物距離 1 公尺，100–300 kg 距離 3 公尺

台灣旺來方案：

以現勘配置圖（標示停車格、車道、倒車熱區、防撞柱位置）提交消防機關初審；無論距離多少，均需設置物理防撞設施；消防機關書面確認距離可接受後才施工。

主管機關可能追問：

「防撞柱設計依據是什麼？能承受多大的衝擊？」

標準回覆：

「依結構工程師計算，防撞柱規格選用可抵擋低速（30 km/h 以內）車輛側撞的鋼製或混凝土柱；具體規格附設計圖說，可提送消防機關確認。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q15. 為什麼要避開倒車熱區？

直接回答：因為停車場倒車事故率顯著高於前進行駛，駕駛視線受限、後方感測盲區大，智取櫃若設在倒車路徑上，被撞機率遠高於一般停車位旁；撞擊可能損傷閥件造成洩漏。

倒車熱區的定義：

·車位末端（倒車入庫的正後方）

·T 字路口或彎道（倒車轉向區域）

·無 CCTV 覆蓋的偏僻角落（駕駛無法即時發現障礙物）

·坡道末端（下坡後的停車區）

碰撞後果分析：

若車輛以 10–20 km/h 倒車撞擊智取櫃：

①輕微撞擊：防撞柱吸收衝擊，設備外觀損傷，功能可能未失效

②中度撞擊：防撞柱損壞，設備移位，可能損傷容器固定機構

③嚴重撞擊：容器翻倒、閥件受損→ 洩漏風險顯著提高

停車場事故數據（日本交通安全研究）：

停車場碰撞事故中，倒車場景佔約 45–55%，遠高於前進行駛。美國 NHTSA 數據顯示，停車場倒車碰撞每年造成大量財損事故。

台灣旺來場址評估方法：

現勘時在配置圖上標記所有車位方向，以紅色標示倒車動線；智取櫃設置位置需在紅色標示區域外，或以防撞島完全物理隔離；評分表「車道與防撞」欄位包含此確認項目。

主管機關可能追問：

「如何確認設置位置不在倒車熱區？」

標準回覆：

「現勘配置圖附有停車格方向、倒車動線標示，確認智取櫃位置與倒車路徑有防撞柱或牆體物理隔離；圖說可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q16. 可以設在出入口旁嗎？

直接回答：原則上不建議。出入口是人車動線最密集、車速最不穩定的區域，設置於此會同時提高碰撞風險、阻礙緊急疏散動線，且取桶民眾可能在此長時間停留，造成人車衝突。

具體風險：

①進出車輛速度較快，且駕駛注意力集中在路況，較難發現靠近出入口的固定障礙物

②出入口通常是緊急疏散路徑，若智取櫃設於此，一旦發生異常，可能阻礙消防車進入或人員疏散

③補貨時，補貨車輛佔據出入口，影響正常車流進出

例外條件（需同時滿足三項）：

①智取櫃設置在出入口側邊壁邊，設有獨立的物理隔離，不影響主通道寬度

②不在任何緊急疏散路徑計畫範圍內（建管圖說確認）

③消防機關確認無安全疑慮

台灣旺來立場：

出入口 3 公尺以內列為場址評分「不建議」項目（非否決，但扣分）；現勘報告需拍攝出入口與擬設位置的相對關係照片，消防機關確認。

主管機關可能追問：

「設在出入口旁，消防車進得來嗎？」

標準回覆：

「設置位置確認不阻礙主要通道；配置圖附有消防車迴轉半徑確認；若消防機關認為有疑慮，立即調整位置。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q17. 露天停車場是否需要考慮逃生門距離？

直接回答：旺來的設置目標以露天室外停車場為主，此類場址不存在室內逃生門，因此「逃生門距離」在旺來核心場址類型中並非實際限制因素。本題保留作為場址分類參考：若未來評估半戶外或有建物連接的停車場，才需啟動逃生距離評估。

旺來核心場址說明：

旺來試點以露天平面停車場為主。露天停車場四周開放，無封閉建物逃生門的設計需求；LPG 智取櫃設置於場內邊角，本身不影響任何疏散動線。因此本問題在旺來主要場址類型中不構成評估障礙。

若未來評估有建物連接的停車場（如商場外牆旁的露天停車格），仍需確認智取櫃位置不妨礙建物逃生門淨空（建物逃生門正面 3 公尺、兩側 1.5 公尺不得設置固定障礙物）；此情境需個案評估。

旺來場址評分說明：

場址評分表「建物、人員與逃生」欄位，適用於半戶外或鄰近建物出口的場址；純露天停車場此欄視為不適用（N/A），不影響評分。

主管機關可能追問：

「旁邊有沒有建物出口？逃生動線有沒有受影響？」

標準回覆：

「本場址為純露天停車場，無建物逃生門；智取櫃設置於場內邊角，不影響任何人員疏散動線；現勘照片及配置圖可確認。」

────────────────────────────────────────────────────────────

標準回覆：

────────────────────────────────────────────────────────────

Q18. 可以靠近排水溝嗎？

直接回答：不建議，3 公尺以內為高風險，應評估排水溝規模與覆蓋狀況。有加蓋且與地面齊平的排水溝風險較低；開放式排水溝（尤其深度超過 15 cm）應視為 LPG 積聚風險點，優先避開。

排水溝的雙重風險：

①LPG 積聚：LPG 比空氣重，沿地面流動後滑入開放式排水溝，在溝內積累；若溝與建物地下空間連通（如停車場地下集水坑），積聚範圍更廣

②維修作業衝突：排水溝附近定期有清溝工作，維修人員攜帶工具在 LPG 設備附近作業，增加點火源和碰撞風險

現勘評估方法：

①丈量最近開放排水溝的距離

②確認排水溝是否有蓋板（完全加蓋 = 低風險；部分加蓋 = 中風險；開放 = 高風險）

③確認排水溝方向是否朝向 LPG 設備位置下游

④確認是否有地下連通空間

台灣旺來評分表：

「排水、淹水與天候」欄位：開放排水溝 3 公尺內扣 5 分；1 公尺內為否決條件。

主管機關可能追問：

「排水溝距離幾公尺？是否有加蓋？」

標準回覆：

「依現勘量測，最近排水溝距設置位置 X 公尺，[有/無]加蓋，現勘照片已記錄；[符合/不符合]評分標準，[設置/不設置]。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q19. 可以靠近 EV 充電樁嗎？

直接回答：需要評估，有條件可以，但充電設備類型和安全間距需由工程師確認，不建議緊鄰設置（直線距離 3 公尺以內需評估）。

EV 充電樁的特定風險：

①電氣火花：充電接頭在插拔過程中可能產生微小火花；直流快充設備的電壓高達 400–800V，插拔時的電弧風險高於交流慢充

②電池熱失控：EV 車輛在充電中偶有電池熱失控（thermal runaway）情況，溫度可達 400°C 以上，如果在 LPG 洩漏的同時發生，後果嚴重

③高頻率充電行為：充電中車輛長時間停留在充電樁旁，若智取櫃在旁，民眾可能在充電等待時在附近滯留、吸菸

安全間距參考：

目前台灣無明確法規規定 LPG 設施與 EV 充電樁間距；參考英國 HSE 對「點火源」間距建議（2 公尺以上）及 NFPA 58 對「electrical equipment」的規定，建議最低 3 公尺，並由電氣工程師確認充電設備防爆等級。

台灣旺來方案：

EV 充電樁附近（3 公尺以內）列為場址評分「條件式考慮」項目；需電氣工程師確認充電設備是否有防爆或防火花設計；若充電樁為直流快充，建議間距拉長至 5 公尺；消防機關確認可接受後才施工。

主管機關可能追問：

「附近有 EV 充電樁，電氣安全有沒有審查過？」

標準回覆：

「已委託電氣工程師確認充電設備型號、防爆等級及安裝規範；間距符合工程師評估建議，評估報告可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q20. 可以靠近建物門窗嗎？

直接回答：不建議，應保持一定安全距離。建物門窗是 LPG 氣體進入室內的路徑，一旦洩漏，氣體可能滲入建物密閉空間積聚，後果嚴重。

具體風險：

①氣體入侵：開放的門窗（尤其面向低窪或 LPG 設備的方向）在洩漏時可能成為 LPG 進入室內的通道

②室內積聚：室內空間通風通常差於戶外，LPG 在室內積聚至可燃濃度的速度更快

③開關動作：電器開關（開窗遙控、通風扇起停）可能產生電弧，是潛在點火源

距離要求（國際參考）：

·英國 HSE：cylinder store 距建物窗戶、開口至少 2 公尺

·NFPA 58：距建物開口（門、窗、通風口）至少 3 英尺（約 0.9 m），依儲量增加距離

·法國 Article GZ 7：30 kg 以上容器距門窗 1 公尺以上

台灣旺來方案：

建物門窗 2 公尺以內列為「扣分項目」；1 公尺以內為否決條件；現勘量測最近門窗距離，記錄於現勘表。

主管機關可能追問：

「距建物門窗幾公尺？」

標準回覆：

「依現勘量測，最近建物開口距設置位置 X 公尺，方向為 [方向]，符合評估標準；現勘照片及配置圖可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q21. 可以設在商場或商辦嗎？

直接回答：有條件可以評估戶外露天停車場或戶外廣場，但商場室內停車場或商辦地下停車場，按地下/密閉停車場原則不列入首波評估。

商場/商辦場景的特殊考量：

①人流密度高：商場購物時段人員密集，事故發生的潛在傷亡人數高，需更保守的風險管理

②管理複雜度高：商場通常有物業管理、消防管理、商業營運三方，責任歸屬需合約明確

③品牌連帶風險：商場品牌知名度高，若發生事故，媒體關注度遠高於一般停車場

可評估的場景（需額外條件）：

·商場屋頂停車場（戶外，遠離主要人流）

·商場外圍戶外空地或機車停車場角落（遠離出入口）

·條件：人流管制措施、強化防撞、告示清晰、保險額度提高

不建議的場景：

·商場室內停車場（通風不足）

·商場一樓店面旁（直接面對高人流）

·商辦大廈地下停車場

台灣旺來方案：

商場/商辦場址列為「需個案評估」；除標準場址評分外，需額外完成：物業管理公司書面同意、場站公共意外保險提高投保金額、消防機關確認。

主管機關可能追問：

「商場這麼多人，萬一出事影響很大，有什麼額外管制？」

標準回覆：

「商場場址選擇人流較少的外圍或屋頂位置；保險金額依消防機關和保險公司要求提高；設備設置在有物理隔離的獨立區域，最大程度降低公眾暴露。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q22. 可以設在社區嗎？

直接回答：有條件可以評估，但社區場景有更高的社會溝通成本，以及更嚴格的人員接觸管制需求，需取得社區管委會書面同意、居民說明，以及消防確認。

社區場景的特殊風險：

①居民長時間暴露：社區居民每天進出停車場，暴露時間遠高於商業停車場使用者

②兒童和老人風險：社區可能有兒童誤觸、老人操作困難的情況

③鄰里溝通複雜：若居民有疑慮但未被充分溝通，可能引發後期糾紛或要求撤除

前置條件（三項缺一不可）：

①管委會書面同意（含說明安全措施與責任分工）

②居民說明會或公告（讓住戶了解設備性質）

③消防機關書面確認

台灣旺來方案：

社區場址在進入正式場址評估前，先完成「社區溝通 Gate」：提供管委會一頁版說明文件 → 管委會會議討論 → 取得書面同意 → 才進行場址評分。

主管機關可能追問：

「社區居民有沒有被告知？有沒有反對？」

標準回覆：

「已向管委會提交說明文件，取得書面同意；社區公告已張貼 X 天；未收到居民書面反對意見。若有居民反映疑慮，我們的客服和管委會均有聯絡管道，且保有隨時停用的彈性。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q23. 公有土地可以設置嗎？

直接回答：公有土地的設置除需通過所有安全與消防評估外，還需取得土地管理機關的許可（使用同意書或租賃許可），程序通常比私有土地更複雜。

土地性質的影響：

①行政程序：公有土地由政府機關（市政府、公路局、停車場管理處等）管理，設置需依法申請使用同意，可能需公告或招標程序

②責任歸屬：公有土地上的設備若發生事故，土地管理機關是否承擔連帶責任，合約需明確界定

③政策風險：政府政策改變或土地用途調整，可能要求提前撤除

必要程序：

①土地使用同意書（由主管機關核發）

②消防安全評估與書面確認（與私有土地相同）

③合約中明確退出條款（若政府要求撤除，退出時限和補償方式）

台灣旺來方案：

公有土地場址在評分流程外，需額外完成「土地合法性確認 Gate」（取得土地使用同意書），才進入安全評估流程；合約中必含政府要求撤除時的退出條款（30 天通知後完成撤除）。

主管機關可能追問：

「土地使用許可文件在哪？」

標準回覆：

「已取得 [機關名稱] 的土地使用同意書，文件字號 [X]，有效期至 [日期]；文件可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q24. 如何處理淹水風險？

直接回答：採三道防線：①設置前篩掉高淹水風險場址 ②設備設計納入固定與防水措施 ③建立颱風/豪雨前的啟動停用-撤桶 SOP。

淹水對 LPG 智取櫃的特定風險：

①容器浮移或流失：LPG 容器（鋼瓶重量約 10–25 kg）在積水 20–30 cm 以上時可能浮起，閥件受水流衝擊可能損壞

②電氣設備損壞：控制系統、感測器、電鎖進水後可能失效，故障安全模式（失聯停用）若未設計完善，容器可能處於無監控狀態

③積水退去後殘留污染：積水中若含有容器洩漏的微量 LPG，與汙水一同流入排水系統

三道防線實施：

第一道：場址篩選

·使用國土防災地理資訊系統（TGOS）確認場址淹水潛勢（淹水 0.5 公尺以下為低風險）

·實地確認地面排水方向，確認不在積水低點

·歷史颱風積水記錄（向場站業者確認）

第二道：設備設計

·容器固定機構能抵擋水流衝擊（連接點強度計算）

·控制電氣設備防水等級 IP54 以上

·設備基座高度（建議高於周邊地面 10–15 cm）

第三道：颱風前 SOP

①颱風警報發布（陸上警報）時，自動發送告警通知

②旺來人員評估是否需要現場停用

③積水風險高（歷史積水 20 cm 以上）場址：提前撤桶至安全倉庫

④颱風後恢復：確認設備無損傷、容器完整後才重新上線

主管機關可能追問：

「颱風時容器有沒有可能流失到路上？」

標準回覆：

「容器有固定機構；高積水風險場址在颱風陸上警報後提前撤桶；撤桶 SOP 已納入操作手冊，有演練紀錄。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q25. 如何處理颱風風險？

直接回答：颱風風險比淹水更廣，包含強風、飛散物、通訊中斷、人員無法到達現場等複合情境；需建立「颱風前停用、颱風中保持停用、颱風後確認再恢復」的三階段 SOP。

颱風特有風險（與淹水的差異）：

①強風飛散物：颱風強風可攜帶建材碎片、廣告招牌，直接撞擊容器閥件

②樹木倒塌：停車場周邊樹木可能倒塌壓毀設備

③通訊中斷：基地台損壞導致告警系統失聯，無法遠端監控或停用

④人員無法到達：颱風警報期間旺來人員無法出勤，故障無法及時處理

三階段 SOP：

颱風前（陸上警報發布後 12 小時內）：

①遠端停用設備（APP 功能關閉、電鎖鎖定）

②確認通訊正常（若已中斷，手動停用後拍照留存）

③積水高風險場址：現場人員撤桶（容器帶回倉庫）

④設備物理固定確認（防撞柱是否鬆動）

颱風中：

①設備維持停用狀態

②若通訊中斷，設定「失聯自動停用」保持有效

③每 2 小時遠端確認通訊狀態（若恢復，確認停用仍有效）

颱風後恢復流程：

①現場人員抵達確認設備外觀

②確認容器無碰撞損傷、閥件完整

③清除積水和飛散物

④系統自我測試（漏氣感測、門鎖、通訊）

⑤全部通過後，才重新上線並通知合作場站

主管機關可能追問：

「颱風期間設備停用了嗎？有沒有紀錄？」

標準回覆：

「系統有遠端停用紀錄（含時間戳記）；恢復上線前有現場確認照片；相關紀錄留存 X 個月，可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 容器管理類 ──

Q26. 容器如何確認合格？

直接回答：補貨前執行「掃碼 + 目視 + 閥件三步確認」，系統自動比對檢驗期限，任一項不合格則禁止補充。

三步確認流程（每次補貨必執行）：

步驟一：掃碼確認

·掃描容器身上的識別碼（QR Code 或條碼）

·系統核對：①是否在有效檢驗期限內 ②是否已被標記為異常容器 ③是否屬於旺來管轄的合格容器批次

·任一項不符，系統拒絕允許放入，補貨人員需隔離此容器

步驟二：目視外觀確認

·容器外殼無明顯凹痕、裂縫、嚴重銹蝕（鋼瓶）或UV劣化（複合材料）

·標籤完整（型號、充填量、製造年份、下次檢驗日期）

·底部無積水腐蝕跡象

步驟三：閥件確認

·閥件無明顯鬆動或錯位

·閥帽/閥蓋完整（保護閥件不受異物碰撞）

·用肥皂水或電子漏氣偵測器確認閥件無洩漏（補貨前）

台灣法規依據：

《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》規定容器需依規定送驗，旺來以系統管理確保不使用過期容器。

主管機關可能追問：

「如何確保補貨人員有確實執行檢查？」

標準回覆：

「補貨 APP 強制要求掃碼才能開啟格位；目視確認和閥件確認有 checklist 頁面需逐項勾選；補貨完成後系統留存時間戳記和容器 ID，可供稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q27. 如何避免容器翻倒？

直接回答：採三層防護：①格位設計強制直立 ②物理固定機構 ③補貨後雙重確認。

翻倒的後果：

容器翻倒後，閥件若撞擊地面或格位邊緣，可能：①閥體斷裂（少見但嚴重）②閥件鬆動導致洩漏 ③安全閥受衝擊失效。即使閥件完整，翻倒容器的處理（重新直立）也存在搬運傷害風險。

三層防護設計：

第一層：格位設計

·每個格位尺寸與容器尺寸匹配（直徑 + 5 cm 以內），防止容器在格位內晃動

·格位底部凹槽設計，確保容器底部穩定落位

·格位高度覆蓋容器重心以上（至少容器高度的 60%）

第二層：物理固定

·格位附有可自動鎖定的固定扣或防脫落機構

·異常振動（如地震或強風）下，固定機構仍可保持容器直立

·颱風評估：固定機構需能承受 60 m/s 強風等效側向力（依台灣颱風標準）

第三層：補貨後雙重確認

·補貨人員放入容器後，目視確認固定機構已卡扣

·APP 拍照記錄（補貨後狀態照片）

·CCTV 存留補貨影像，供異常時回查

主管機關可能追問：

「格位固定設計有沒有工程圖說？」

標準回覆：

「格位設計有結構工程圖說，固定機構設計考量了地震加速度和颱風側風；圖說可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q28. 如何保護容器閥件？

直接回答：閥件是容器最脆弱的部位，採「閥帽覆蓋 + 格位側面保護 + 一次一格限制接觸 + 補貨前後閥件確認」四重保護。

閥件為何重要：

LPG 容器的洩漏幾乎都從閥件開始。鋼制閥體本身耐用，但：①閥件上的 O-ring 老化可能洩漏 ②外力撞擊可能使閥桿彎曲或閥體裂縫 ③雜物（沙礫、雨水）進入閥口可能影響密封。閥件一旦受損，單純補氣的壓力無法保持，持續微量洩漏比大量洩漏更危險（難以即時發現）。

四重保護：

①閥帽覆蓋：所有容器在非使用狀態（在格位中或搬運中）必須戴閥帽；閥帽防止撞擊和異物進入。

②格位側面保護：格位設計讓容器閥件不直接面向格位開口方向，使用者取桶動作不會直接碰觸閥件。

③一次一格：APP 授權一次只開啟一個格位，使用者不能同時接觸多個容器，降低搬運混亂撞擊的機率。

④補貨前後閥件確認：補貨人員補充前確認舊桶閥件狀態、放入新桶後確認閥帽完整（如上題 Q26 流程）。

異常處置：

若補貨人員發現閥件異常（有洩漏跡象、閥件鬆動、閥帽缺失且有異味），立即：①隔離該容器 ②啟動漏氣確認程序 ③紀錄並通報，交旺來工程人員處理。

主管機關可能追問：

「補貨人員如何確認閥件是否洩漏？」

標準回覆：

「補貨人員攜帶電子漏氣偵測器（或肥皂水）；每次補貨前對放入的容器進行閥件洩漏確認；發現洩漏的容器不得放入設備，需立即隔離並記錄。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q29. 滿桶與空桶可以混放嗎？

直接回答：可以。旺來的實際操作模式下，滿桶（充填完成、待取）與空桶（用戶歸還的殘氣桶）可存放於同一智取櫃設備中，此做法已獲主管機關認同。關鍵在於系統以格位狀態標示區分，而非物理空間分區。

可行的原因與前提：

①系統標示取代物理分區：APP 及後台系統明確標示每個格位的狀態（「可取桶」或「已歸還待回收」），用戶只能開啟標示為「可取桶」的格位，不會誤取殘氣桶；補貨人員補貨前系統顯示哪個格位是待回收狀態，不會誤補。

②補貨人員視覺確認：補貨到場時，門市人員目視確認歸還格位內的殘氣桶狀態，確認閥帽完整、無異常後集中帶回；此動作不依賴物理分區，依賴 SOP 執行。

③主管機關確認：上述混放操作模式已向轄區主管機關確認，以系統管控取代物理分區為可接受做法；相關書面確認文件存檔。

旺來實際格位配置：

·取桶格位（APP 顯示「可取」）：存放充填合格的滿桶，用戶可開啟

·歸還格位（APP 顯示「已歸還」）：存放用戶放回的殘氣桶，用戶無法開啟；門市人員補貨時統一回收

·兩種格位可在同一台設備中並存，系統狀態標示為唯一識別依據

補貨時的實際流程：

①到場後門市人員先透過 APP 確認哪些格位為「已歸還」狀態

②目視確認歸還格位內殘氣桶的閥帽完整、外觀無異常，集中帶回車上

③從補貨車取出合格滿桶，掃碼驗證後放入空格位，系統更新為「可取桶」狀態

主管機關可能追問：

「殘氣桶如何識別管理？有沒有記錄？」

標準回覆：

「系統以容器 ID 追蹤每支容器的狀態（滿桶/殘氣桶/異常桶）；殘氣桶有獨立格位，不與滿桶混放；補貨紀錄含每支容器的狀態變更時間戳記。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q30. 異常桶如何處理？

直接回答：異常桶（外觀損傷、閥件疑問、過期、漏氣確認）不得放回服務格位，必須立即隔離、標記、帶回旺來處理點，並記錄原因。

異常桶的定義（四種情況）：

①外觀異常：明顯凹痕、裂縫、嚴重腐蝕、標籤缺失

②閥件異常：鬆動、洩漏確認、閥帽缺失且有殘氣味道

③過期容器：系統掃碼顯示已逾法定檢驗期限

④使用者回報異常：客訴提及「聞到瓦斯味」、「桶似乎沒氣但新桶」

隔離處理 SOP（五步驟）：

步驟一：確認 → 用電子漏氣偵測器確認是否洩漏

步驟二：隔離 → 若無持續洩漏，戴閥帽、放入隔離袋；若有持續洩漏，在開放通風區域靜置至洩漏停止後再移動

步驟三：標記 → 在容器掛上「異常待處理」標籤，記錄發現時間、地點、發現人員、異常描述

步驟四：系統更新 → 掃碼將容器狀態更新為「異常隔離」，系統記錄

步驟五：帶回 → 補貨人員將異常桶帶回旺來處理點，不留置在場站；由工程人員評估是否可修復或報廢

不得自行嘗試修復的原因：

現場補貨人員無法判斷閥件損傷程度；擅自旋緊可能使情況惡化；所有異常桶均帶回專業人員處理。

主管機關可能追問：

「異常桶的處理紀錄在哪裡？有多少比例是異常的？」

標準回覆：

「系統保存每支異常桶的發現時間、異常原因、隔離和處理紀錄；每月稽核異常桶比例作為設備健康指標；紀錄可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 工程設計類 ──

Q31. 櫃體需要哪些通風設計？

直接回答：需要「底部開口優先、雙側對流、開口面積符合計算標準、不設主動強制排風但可輔助」的自然通風設計。

核心設計要求（四項）：

①開口位置：設於地板高度 30 cm 以內（因 LPG 比空氣重，下層通風才能排出沉積氣體）；同時在頂部留有排熱出口。不能只有上方通風。

②開口面積計算基準（參考英國 HSE HSG176）：

自然通風開口面積 ≥ 儲存空間地板面積 × 1/40

例：儲存空間 0.5 m² 地板面積 → 開口面積需 ≥ 0.0125 m²（約 111 × 112 mm）

③雙側對流：通風開口不能全部設置在同一面，需至少有兩個對向面的開口，確保形成橫向氣流，消除氣流死角。

④防雨防蟲設計：通風開口需設置防雨百葉（防止雨水積聚導致腐蝕）和防蟲網（防止昆蟲或異物堵塞），但不能影響通風面積（百葉實際開口面積需再加大 20–30% 補償）。

主動排風（輔助使用）：

若場址通風條件不佳（如三面有牆），可加裝自動排風扇，在漏氣感測器觸發時自動啟動；但主要設計仍應依靠自然通風，避免依賴電力。

不符合標準的設計：

·僅頂部有通風口 ❌

·通風口面積不足（如裝飾性孔洞）❌

·通風開口被廣告牌或雜物遮蓋 ❌

主管機關可能追問：

「通風開口面積計算書在哪？」

標準回覆：

「通風計算書由工程師完成，依 LPG 最大儲量和空間體積計算；開口實際尺寸標示於設計圖，計算書可提送消防審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q32. 櫃體是否需要防爆電氣？

直接回答：需要在潛在洩漏區域（容器儲存格位內及附近）使用符合防爆或本安要求的電氣設備；控制系統、顯示器等遠離儲存區的部分，視危險區域分類而定。

危險區域分類（依 IEC 60079 / 台灣 CNS 3376）：

根據 LPG 洩漏頻率與持續時間，停車場智取櫃的危險區域分類：

·Zone 1（可能存在爆炸性氣體混合物）：容器格位內部，尤其是閥件附近 30 cm 範圍

·Zone 2（正常操作中不可能存在，但偶發洩漏時存在）：容器格位外 0.5 m 範圍內

·無分類區（Non-hazardous）：距 Zone 2 外緣以外

在 Zone 1 和 Zone 2 的電氣設備：

Zone 1：需符合 Ex d（防爆外殼型）或 Ex ia（本質安全型）；適用於門鎖電磁鐵、格位內感測器

Zone 2：需符合 Ex n（非激發型）或更高等級；適用於靠近儲存區的接線盒

實際設計建議：

·漏氣感測器：選用符合防爆認證的型號，安裝在容器格位底部高度

·格位電磁鎖：選用 Ex ia 本安型（電流小，即使短路也不產生足以點燃 LPG 的能量）

·控制板、顯示器、SIM 卡模組：設置在機箱頂部的獨立控制箱（距儲存格位 60 cm 以上），按 Zone 2 或無分類處理

德國 ATEX 指令（97/23/EC）要求：

所有安裝在 Zone 1/Zone 2 的電氣設備必須取得 ATEX 認證，並由合格電氣工程師設計安裝。台灣可參考 CNS 3376 系列標準。

主管機關可能追問：

「格位內的電氣設備有沒有防爆認證？」

標準回覆：

「格位內感測器和電磁鎖均選用具防爆認證（ATEX/IECEx 或 CNS 3376）的設備型號；電氣設計圖說由合格電氣工程師簽核；認證文件可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q33. 櫃體是否需要漏氣偵測？

直接回答：需要。漏氣偵測是 LPG 智取櫃最核心的安全設施，缺少漏氣偵測的設計不符合基本安全要求。

偵測器安裝位置（關鍵）：

LPG 比空氣重，偵測器必須安裝在格位底部高度（距地面 30 cm 以內），而非頂部。安裝在頂部的偵測器對 LPG 洩漏幾乎無效。

技術規格要求：

·偵測範圍：0–100% LEL（爆炸下限）

·報警門檻：10–25% LEL（在氣體達可燃濃度前提前告警）

·回應時間：T90（達到 90% 讀值時間）≤ 30 秒

·認證要求：符合防爆認證（ATEX/IECEx）及氣體偵測器標準（EN 60079-29-1 或等效）

·定期標定：每 6–12 個月需以已知濃度標準氣體校正偵測器靈敏度

告警分級（二級）：

Level 1（警告，10% LEL）：

→ 上班時間遠端通知旺來門市人員；非上班時間系統記錄，次一營業日首次監控時復核；增加巡檢頻率；準備現場確認

Level 2（緊急，25% LEL）：

→ 自動停用設備（所有格位鎖定）；遠端發出緊急告警；通知現場消防和停車場管理人員；上班時間旺來門市人員評估是否需通報消防局；非上班時間若達 Level 3 緊急門檻，系統自動停用並觸發場站緊急聯絡人通知

主管機關可能追問：

「漏氣偵測器的型號？安裝位置在哪？多久校正一次？」

標準回覆：

「型號為 [X]，具 ATEX/IECEx 認證，安裝在格位底部 25 cm 高度；每 6 個月由認證廠商進行校正並出具報告；校正紀錄留存 2 年，可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q34. 櫃體是否需要溫度監控？

直接回答：需要。台灣法規要求 LPG 容器保存溫度不超過 40°C，溫度監控是確保合規的必要設施，同時也是預防熱曝曬造成壓力上升的安全措施。

監控設置：

·溫度感測器安裝於容器格位內，量測容器所在的環境溫度（非氣溫，因直射日曬下局部溫度可遠高於氣溫）

·告警門檻：35°C（預警）、40°C（緊急）

·連接至遠端監控系統，超標時即時通知

40°C 管理的實際含義：

·預警（35°C）：若在上班時間，旺來門市人員確認遮陽設施是否正常；非上班時間系統記錄，次一營業日首次巡視時確認

·緊急（40°C）：立即停用設備（禁止新的取桶操作）；若溫度持續上升（容器直射日曬），通知現場人員加強遮陽或撤桶

·補充設計：遮陽棚或頂板設計，確保直射日光不直接照射容器

高溫的實際風險機制：

詳見 Q63（本書另一題專門解釋）

國際案例：

台灣《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》第 62 條（高壓氣體容器保管要求）要求 40°C 以下管理。日本 LP 氣體事故統計也顯示夏季容器高溫是壓力問題的前兆。

主管機關可能追問：

「夏天台灣戶外最高可達 38–40°C 氣溫，如何確保不超標？」

標準回覆：

「設備設有遮陽設計，確保容器不受直射日光；同時安裝溫度感測器，超過 35°C 預警、超過 40°C 自動停用；極端高溫時段（連續超過 38°C），停用門限可由旺來門市人員提前調整至 35°C（需在上班時間操作）。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q35. 櫃體停電怎麼辦？

直接回答：設備設計採用「故障安全（Fail-Safe）」原則：停電時，所有格位自動鎖定，設備進入安全待機狀態；恢復供電後需系統自我測試通過才可重新開放取桶。

停電的影響評估：

·電磁鎖：停電時需確認是「常閉型」（默認鎖定，失電時鎖緊），而非「常開型」（失電時開啟）

·漏氣感測器：若配備備用電池（建議 4 小時以上），停電期間仍可監測並發送告警（透過行動網路）

·CCTV：若配備 UPS（不間斷電源），停電期間仍可繼續錄影

·遠端監控通訊：若停電同時造成網路斷線，系統記錄失聯事件，旺來門市人員收到失聯告警

停電 SOP（三步驟）：

步驟一：系統偵測停電 → 自動發送停電告警（上班時間通知旺來門市人員；非上班時間記錄於系統，次一營業日復核）

步驟二：確認格位是否鎖定 → 若通訊仍有效（如行動網路），遠端確認格位狀態

步驟三：評估現場需求 → 若停電預期超過 4 小時（備用電池壽命），現場人員前往確認設備物理狀態

恢復供電後的重新上線程序：

①電源恢復後，系統自動進入「停電後自檢模式」

②確認漏氣感測器正常（非停電前已有告警）

③確認格位門鎖狀態正確

④確認通訊模組連線正常

⑤系統記錄自檢結果（上班時間旺來門市人員確認後手動恢復服務；非上班時間等待次一營業日確認）；若自檢失敗，需現場人員確認後才能手動恢復

主管機關可能追問：

「停電時格位會不會自動打開？有沒有備用電源？」

標準回覆：

「格位採用常閉型電磁鎖，停電時自動鎖定；漏氣感測器配備 4 小時備用電池，停電期間持續監測；CCTV 配備 UPS；恢復供電後系統自檢通過才能重新開放。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q36. 通訊中斷怎麼辦？

直接回答：通訊中斷時，設備進入「失聯安全模式」：維持現有格位鎖定狀態，禁止新的取桶操作，系統自動鎖定設備；上班時間旺來門市人員收到告警後確認原因；非上班時間等待次一營業日處理。

通訊中斷的三種情境：

情境一：行動網路訊號短暫中斷（<30 分鐘）

→ 系統記錄失聯時間；自動重試連線；恢復後同步告警紀錄；若無洩漏告警，服務可自動恢復

情境二：持續失聯（30 分鐘至 4 小時）

→ 旺來門市人員收到告警後評估原因（基地台故障？設備電源？）；若無法遠端確認設備安全，2 小時內派員現場確認

情境三：超長失聯（>4 小時）

→ 現場人員前往確認設備物理狀態，確認安全後手動切換「離線維護模式」，暫停服務，待通訊恢復後重新上線

設計原則（失聯不等於不安全）：

通訊中斷不意味著設備本身危險——容器仍在格位中，物理安全措施（閥件、固定、通風）仍有效。風險在於「無法監控」，因此需要人員介入。

雙通訊路徑設計（建議）：

主要通訊：4G/5G 行動網路

備用通訊：Wi-Fi（若場站有網路）或 LoRa（遠端物聯網）

任一路徑正常，監控不中斷。

主管機關可能追問：

「通訊中斷時設備還能繼續使用嗎？」

標準回覆：

「設備失聯時進入安全模式，禁止新取桶操作；上班時間旺來門市人員收到告警後在服務時限內確認設備狀態；非上班時間次一營業日 10:00 前完成確認；確認安全後才恢復服務。通訊中斷不會讓設備自行開啟。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q37. 櫃門卡住怎麼辦？

直接回答：格位門卡住（無法正常關閉或開啟）有兩種情境，處理方式不同。無法關閉的格位需優先處理，因為開著的格位讓容器暴露於外部環境。

情境一：格位無法關閉（門卡在開啟位置）

→ 系統偵測「門長時間開啟」發出告警 → 上班時間旺來門市人員 2 小時內安排現場確認；非上班時間次一營業日開始後 2 小時內處理 → 現場人員將容器移至備用格位或補貨車（暫時撤出）→ 設備維修人員排除故障 → 確認格位功能正常後才放回容器

情境二：格位無法開啟（用戶完成 APP 授權後門仍未開）

→ 系統記錄故障格位 → APP 提示用戶「格位故障，正在安排處理，請稍後重試其他格位」 → 客服主動聯繫用戶（補償方式）→ 維修人員 24 小時內排除故障

門卡住的常見原因與預防：

·異物卡入（塑膠袋、落葉）→ 定期巡檢清除異物

·金屬部件熱膨脹（夏季高溫）→ 設計餘量留足、高溫告警前降低使用率

·電磁鎖故障 → 備用手動解鎖機制（僅授權人員知道）

·門軌積灰 → 每季潤滑保養

緊急手動開啟（僅授權維修人員可操作）：

每個格位設有實體鑰匙覆蓋（KeyOverride），存放於旺來工程人員密封袋中；使用記錄需在系統登記。

主管機關可能追問：

「如果系統故障，容器能不能被任意取走？」

標準回覆：

「格位物理鎖定，沒有 APP 授權或維修鑰匙無法開啟；緊急手動鑰匙僅旺來工程人員持有，使用時需系統登記；CCTV 全程錄影。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q38. 可以在櫃內充填 LPG 嗎？

直接回答：不可以。旺來智取櫃的設計定位是「容器交換站」，而非「充填站」。在設備內進行 LPG 充填（灌氣）涉及完全不同的法規類型，且有更高的安全技術要求，現行設計不支持此功能。

為什麼不可以（三個層面）：

①法規層面：

台灣 LPG 充填作業受《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》中「充填場所」類別管理，設置要求遠高於販賣或暫存。充填場所需要：充填機具認證、充填作業人員資格、更嚴格的安全距離、充填量監控設備。智取櫃申請的是「販賣/暫存」定性，不能在同一設備進行充填。

②技術安全層面：

充填過程需要高壓轉換（液態 LPG 從大槽轉入小容器），充填連接管路在連接與斷開瞬間有洩漏風險，需要專業充填設備和操作規程。在無人化環境中進行充填，現有自動化技術尚不成熟。

③商業設計層面：

旺來的商業模式是「帶走充好的桶、留下空桶由旺來補回充填好的桶」，充填作業集中在旺來的充填廠或合作充填站，效率和安全性更高。

主管機關可能追問：

「設備有沒有連接充填管路？」

標準回覆：

「設備無任何充填管路連接，設計功能僅限容器交換（取出充填完成的桶、歸還空桶）；設計圖說可提送確認；充填作業在旺來充填廠進行。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q39. 櫃體需要接地或避雷嗎？

直接回答：需要接地；避雷針依場址暴露情況評估，戶外空曠區域建議設置或連接建物避雷系統。

接地的必要性（兩個原因）：

①靜電消散：

搬運容器時，人員和金屬容器間可能因摩擦產生靜電；若靜電積累後放電，火花能量可能點燃 LPG/空氣混合物（LPG 的最小點燃能量 MIE 約 0.25 mJ，靜電放電可達數十 mJ）。設備外殼和容器格位金屬結構接地，可將靜電即時導入大地，消除放電風險。

②電氣安全：

設備用電設施（電源供應器、控制模組、電磁鎖）的保護接地，防止電氣故障時外殼帶電；符合台灣電氣設備裝置規則要求。

接地設計規格：

·接地電阻：依台灣電氣設備裝置規則，一般設備 25 Ω 以下；危險場所建議 10 Ω 以下

·接地線截面積：依設備電氣容量計算，最低 4 mm²

·接地體：銅包鋼接地棒 2.4 m 以上，或連接建物共用接地系統

避雷評估：

·戶外空曠場址（無高於設備的建物遮蔽）：需評估安裝避雷針或連接建物避雷系統

·停車場有高於設備的建物：通常在建物避雷保護半徑內，連接建物接地系統即可

·現場評估由電氣工程師完成，依 CNS 15805 建築物防雷保護標準

主管機關可能追問：

「接地設計有沒有工程師簽核？接地電阻有沒有量測？」

標準回覆：

「接地設計由具電氣執照之工程師設計並簽核；設置後委託檢驗機構量測接地電阻，量測值符合設計標準；量測報告可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 場址評估類 ──

Q40. 如何避免日照高溫？

直接回答：採「選址避開直射日照方向 + 遮陽設計 + 溫度監控 + 高溫自動停用」四層管理，確保容器溫度不超過台灣法規要求的 40°C。

台灣夏季高溫的實際場景：

台灣夏季戶外氣溫 35–38°C，但若容器受直射陽光照射（西曬或頂曬），容器表面溫度可達 55–65°C，遠超 40°C 門檻。遮陽設計的目的是排除太陽輻射的額外加熱，使容器溫度接近環境氣溫。

選址階段：

·確認智取櫃設置方向，避免容器格位面向主要日照方向（台灣夏季西南偏西）

·若場址無法避開西曬，需工程設計補救

遮陽設計：

·遮陽棚（頂板）：材質選用隔熱材料（如中空隔熱板），防止頂板本身吸熱後輻射至容器

·隔熱側板：西曬方向加裝隔熱反射板，不影響通風

·通風與遮陽兼顧：遮陽設計不能封閉通風開口（參考 Q31）

溫度監控與停用機制：

·35°C 預警：旺來門市人員（上班時間）確認遮陽是否有效；非上班時間記錄，次一營業日跟進

·40°C 告警：自動停用設備，禁止取桶；通知現場加強遮陽措施

·超過 40°C 且無法快速降溫：現場人員撤桶

主管機關可能追問：

「夏天如何確保不超過 40°C？」

標準回覆：

「設有遮陽棚和隔熱設計；溫度感測器持續監控；超過 35°C 預警、40°C 自動停用；極端高溫時段有停用 SOP；溫度紀錄留存，可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 人員操作類 ──

Q41. 誰可以取桶？

直接回答：只有通過旺來 APP 身分驗證的成年用戶，才能取桶。未授權者（含未完成驗證的訪客、未成年人）無法開啟格位。

授權流程：

①用戶下載旺來 APP，完成手機號碼驗證

②首次取桶前完成身分確認（身分證字號或信用卡綁定）——確認成年身份及建立責任關係

③選擇場站、選擇格位後，APP 生成一次性取桶授權碼（有效期 5 分鐘）

④用戶在現場掃描二維碼或輸入授權碼，對應格位開啟

⑤取出容器後，格位自動重新鎖定

一次性取桶碼的設計目的：

防止授權碼被截取後延後使用（5 分鐘失效）；每次取桶產生新碼，無法重複使用；APP 端記錄授權記錄，可溯源。

現場人員（補貨、維修）的授權：

補貨人員使用獨立的「補貨員帳號」，具有補貨功能權限但無法存取用戶資料；每次補貨在系統留存補貨人員 ID、時間、操作格位。

主管機關可能追問：

「如何確認使用者是成年人？未成年人進入 APP 怎麼辦？」

標準回覆：

「APP 首次使用需完成身分驗證（身分證字號核對生日確認是否成年）；信用卡綁定也需具備信用卡持有人資格（18 歲以上）；未成年人在驗證階段即被拒絕。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q42. 如何避免未成年人或未授權者取桶？

直接回答：透過三層防護：①APP 成年身分驗證 ②格位物理鎖定（無授權碼無法開啟）③CCTV 全程錄影（異常時可回查）。

三層防護設計：

第一層：APP 成年身分驗證

·APP 註冊需驗證手機號碼（需本人持有 SIM 卡）

·首次取桶前要求輸入身分證字號，系統核對年齡（未滿 18 歲拒絕）

·即使成年人將 APP 授權碼提供給未成年人，使用紀錄仍在成年人名下，法律責任清楚

第二層：格位物理鎖定

·格位電磁鎖在無授權碼時無法開啟

·授權碼有時效限制（5 分鐘）和一次性使用設計

·即使有人試圖強行開啟，格位材質和鎖具設計可抵抗一般工具破壞

第三層：CCTV 全程錄影

·設備周邊 CCTV 全時段錄影

·若出現異常行為（有人持工具試圖破壞），系統告警（異常移動感測）

·錄影紀錄留存 30 天，可供調查使用

旺來補充管理措施：

·現場告示牌明示「限成年人操作，APP 驗證必要」

·客服 24 小時可處理異常取桶投訴

·定期審計 APP 授權記錄，發現可疑使用模式（如同一帳號多地點快速操作）立即鎖定帳號

主管機關可能追問：

「如果成年人把帳號借給未成年人，怎麼辦？」

標準回覆：

「帳號借用的法律責任在帳號持有人，使用條款中已明確告知；CCTV 可識別實際操作人員；若確認為未成年人操作，旺來可暫停相關帳號並通知帳號持有人。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q43. 使用者拿錯桶怎麼辦？

直接回答：智取櫃設計上每次只開啟一個格位（「一次一格」原則），且格位內只有一種狀態（待取的滿桶），使用者不會「拿錯桶」；若發生「拿到殘氣桶」或「桶子沒氣」的情況，有標準客訴處理 SOP。

「拿錯桶」的可能情境與預防：

情境一：拿到殘氣桶（「桶子沒氣」）

預防：格位分區管理（參考 Q29），待取格位只放滿桶；補貨人員放桶前確認充填量；系統記錄每桶補充時間。

情境二：取到損傷桶

預防：補貨人員放桶前外觀與閥件確認（參考 Q26）；不合格桶不放入待取格位。

情境三：系統授權了錯誤的格位

可能性極低（系統設計保障），但如發生：→ APP 顯示格位號碼，用戶確認開啟的就是此格位；→ 若格位號碼與實體不符，客訴處理。

「拿到問題桶」的客訴處理 SOP：

步驟一：用戶透過 APP 或客服電話回報（說明場站、格位號碼、問題描述）

步驟二：客服記錄並觸發「異常桶調查」工作單

步驟三：旺來門市人員遠端查詢此格位的補貨紀錄（誰補的、什麼時間、容器 ID）

步驟四：確認問題根因後，聯繫用戶補償（免費兌換一桶或退款）

步驟五：異常容器回收後，旺來工程人員確認是否品質問題，提出改善措施

步驟六：紀錄此事件，列入月度稽核指標

主管機關可能追問：

「如果用戶拿到有問題的桶，怎麼追責？」

標準回覆：

「容器 ID 與補貨人員、補貨時間全程記錄；若確認是補貨環節疏漏，由旺來承擔責任並改善補貨 SOP；若是容器本身品質問題，由容器製造商負責；責任矩陣在旺來與停車場的合約中明確界定。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q44. 使用者不會操作怎麼辦？

直接回答：透過三層引導：①APP 內建操作步驟引導 ②設備旁告示牌 ③24 小時客服電話；設計目標是讓 65 歲以上民眾可以獨立完成操作。

APP 操作引導設計：

·首次使用教學（3 步驟圖示）

·每次取桶流程有進度提示（「步驟 1/3：確認場站 → 步驟 2/3：選擇格位 → 步驟 3/3：掃描開啟」）

·語音提示選項（給不習慣看螢幕的長輩）

·操作逾時（2 分鐘無動作）自動取消，重新開始

設備旁告示牌：

·A4 尺寸圖示說明（無需 APP 也能了解是什麼設備）

·大字體說明取桶步驟（3 步驟）

·客服電話明顯顯示（印在告示牌和設備面板上）

24 小時客服：

·接聽後可遠端引導用戶完成操作（視訊協助選項）

·若用戶確實無法操作，客服記錄需求，安排補貨人員在下次巡檢時協助

客服的補充支援：

·若老年用戶不習慣使用 APP，可申請「簡訊取桶碼」模式（無需下載 APP，輸入手機號碼驗證後收取桶碼）

·合作場站可協助轉介（如有現場工作人員）

主管機關可能追問：

「如果老年人不會用，設備旁有沒有人可以協助？」

標準回覆：

「設備設計以自助操作為目標，配備 APP 引導和告示牌；24 小時客服可遠端協助；若場站有管理人員，也可協助引導；旺來也評估是否需要在初期試點提供現場引導服務。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q45. 補貨人員需要什麼訓練？

直接回答：補貨人員需完成「旺來補貨人員認證課程」（共 8 小時），取得認證後才可獨立執行補貨；每年需複訓 2 小時。

認證課程內容（8 小時，分兩天）：

第一天（4 小時）：安全知識

·LPG 物理化學特性（為什麼比空氣重、可燃範圍、正確處理方式）

·容器識別（合格容器、過期容器、異常容器辨別）

·閥件保護與漏氣確認（肥皂水法、電子偵測器使用）

·個人防護裝備（安全鞋、手套使用時機）

·緊急應變（遇到洩漏怎麼辦、何時通報 119）

第二天（4 小時）：操作實習

·APP 補貨流程完整演練（掃碼 → 格位開啟 → 放桶 → 確認 → 紀錄）

·三步驗桶確認（掃碼 + 目視 + 閥件，參考 Q26）

·殘氣桶和異常桶處理

·補貨車停放和安全短停操作

·補貨後清潔與異常回報

考核方式：

·知識測驗（滿 80 分合格）

·實操評核（由旺來工程師現場評核，全步驟合格才發認證）

認證管理：

·系統記錄每位補貨人員的認證有效期

·認證過期的帳號自動暫停補貨功能

·發生操作失誤（如放錯容器），強制參加複訓

主管機關可能追問：

「補貨人員的資格證明在哪？有沒有培訓紀錄？」

標準回覆：

「每位補貨人員的培訓日期、考核成績、認證有效期均記錄在系統；補貨操作均綁定人員 ID，可追溯到個人；認證資料可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q46. 補貨時如何避免影響車流？

直接回答：透過「預約補貨時段 + 指定補貨停車位 + 標準補貨時間控制（<15 分鐘）+ 安全交通管制標示」四項措施，確保補貨作業不阻礙停車場正常車流。

四項措施詳述：

①預約補貨時段：

旺來系統依照各場站的高峰時段自動迴避（通常避開早晚高峰 7–9 時、17–19 時）；補貨時段優先選擇工作日非高峰時段（如上午 10–12 時）；與場站管理人員協商固定補貨窗口，讓場站提前預知。

②指定補貨停車位：

設置前與場站確認「補貨作業停車位」（靠近智取櫃的固定 1 個停車位）；補貨車只佔用此指定位，不阻礙主通道；若場站無法提供固定位，補貨車停在場外，以手推車（最多 2 桶一趟）搬運，控制搬運距離在 20 公尺以內。

③補貨時間控制：

標準補貨 SOP（3 桶以內）完成時間 ≤ 15 分鐘；補貨前盤點（需補幾桶）在 APP 上完成，到場直接執行，不浪費時間確認；超過 15 分鐘需回報原因（異常桶多、設備問題等）。

④安全交通管制標示：

補貨時在補貨車旁放置反光三角警示架（前後各一個）；補貨人員穿著高能見度反光背心；夜間補貨開啟車輛危險警示燈。

主管機關可能追問：

「補貨時有沒有影響消防車道？」

標準回覆：

「補貨停車位不在消防車道上（設置前已與場站確認）；補貨時間 ≤ 15 分鐘；若消防車道通行需求出現，補貨人員立即移車；相關安排已納入與場站的合作協議。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q47. 多久需要巡檢一次？

直接回答：遠端監控每日一次（旺來門市人員檢視告警記錄）；現場巡檢每週一次（最低頻率）；高風險場址（首三個月試點期間）或異常事件後，提高為每三天一次。

巡檢頻率依據：

遠端每日監控（10 分鐘，旺來門市人員於上班時間執行，通常安排 10:00–10:30 完成當日首次巡視）：

·確認過去 24 小時無未處理的漏氣告警、溫度告警、失聯告警

·確認庫存水位（若接近最低庫存門檻，安排補貨）

·確認 CCTV 畫面無異常（異物堆積、設備損傷跡象）

·記錄：每日監控紀錄表（時間戳記 + 旺來門市人員 ID）

現場週巡（每週一次，45 分鐘）：

·目視外觀：設備外殼、防撞柱、遮陽棚有無損傷

·容器狀態：確認格位內容器直立、閥帽完整

·感測器確認：漏氣感測器指示燈正常、無堵塞

·周邊環境：確認無新增低窪積水、無新增火源設備、無異物堆積阻擋通風

·記錄：現場巡檢表（逐項勾選 + 現場照片 + 發現異常描述）

每季例行保養（每三個月一次）：

·漏氣感測器校正（委託認證廠商）

·電氣設備檢查（電源線、電磁鎖、通訊模組）

·門鎖潤滑和機械部件保養

·防撞柱固定螺栓確認

主管機關可能追問：

「巡檢紀錄怎麼保存？多久可調閱？」

標準回覆：

「遠端監控紀錄和現場巡檢表均在系統保存 12 個月；季度保養報告留存 3 年；任何時候可提供紙本或數位紀錄供稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q48. 遠端告警由誰處理？

直接回答：旺來上班時間（10:00–19:00）由旺來門市人員負責第一時間接收和分類告警；非上班時間設備依故障安全機制自動保護，場站緊急聯絡人為第一人工窗口，旺來於次一營業日 10:00 前全面復核所有未閉環告警。

告警分級與處理責任：

Level 1（一般告警，2 小時 SLA，上班時間計算）：

類型：溫度輕微超標（35–40°C）、通訊短暫中斷（<30 分鐘）、門長時間未關（>10 分鐘）

責任人：旺來門市人員

處理：遠端確認原因 → 若可遠端解決（如重啟通訊模組），執行 → 若需現場，安排次日巡檢處理

Level 2（重要告警，30 分鐘 SLA，上班時間計算）：

類型：溫度超過 40°C、通訊持續中斷（>30 分鐘）、多個格位異常

責任人：旺來門市人員 + 告知場站聯繫人

處理：立即嘗試遠端停用 → 通知場站聯繫人注意設備 → 評估是否需要今日現場確認

Level 3（緊急告警，即時—上班時間立即處理；非上班時間系統自動停用）：

類型：漏氣告警（≥10% LEL）、設備遭撞擊感測、CCTV 偵測異常行為

責任人：旺來門市人員 + 立即通知現場 + 評估是否通報消防

處理：立即遠端停用設備 → 通知場站管理人員立即到場查看 → 若漏氣告警持續，通報 119

輪班制度：

·旺來設立 上班時間（10:00–19:00）由旺來門市人員負責，非上班時間依系統自動故障保護機制運作

·旺來門市人員在上班時間（10:00–19:00）每 2 小時主動巡視告警看板；非上班時間由系統自動偵測，告警記錄於次一營業日由負責人員全面復核

·交接班時確認未閉環的告警清單

主管機關可能追問：

「漏氣告警發生時，多快通報消防？」

標準回覆：

「漏氣告警（≥25% LEL 緊急門檻）時，旺來門市人員在 5 分鐘內評估是否撥打 119；同時立即通知場站管理人員前往確認；SLA 要求和通報樹已納入 SOP，有演練紀錄。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q49. 夜間發生告警怎麼辦？

直接回答：旺來上班時間為 10:00–19:00，非上班時間不設駐守人員。非上班時間的安全保障依賴三道機制：①系統故障安全自動停用（達告警門檻即鎖定）②場站緊急聯絡人（設置前預先登記，收到告警簡訊後判斷是否通報 119）③旺來次一營業日 10:00 前全面復核所有告警。Level 3 緊急告警（25% LEL、火災）：任何現場人員直接撥打 119，無需等待旺來；系統已自動停用，消防到場確認安全即可。

夜間告警的特殊考量：

①系統自動停用（非上班時間首要保護）：Level 3 告警觸發時，系統在無需人員介入的情況下自動停用設備（故障安全設計）；Level 2 告警時設備維持停用狀態，不允許新取桶操作，等待次一營業日確認。

②場站緊急聯絡人（非上班時間的第一人工窗口）：設置前旺來收集場站 24 小時緊急聯絡電話；Level 2 以上告警時，系統自動推播簡訊至場站緊急聯絡人；場站聯絡人在合約中確認責任：收到告警時前往確認現場，視情況撥打 119。旺來不能保證非上班時間即時電話回應，但場站聯絡人是現場第一保護。

③消防通報：漏氣告警達到緊急門檻（25% LEL）時，任何現場人員（場站管理員、警衛、用戶）均應直接撥打 119，不必等待旺來指示；上班時間旺來門市人員也同步撥打 119；系統自動停用後現場已無氣源，消防到場確認安全即可。

④現場確認安排：

·Level 2 非上班時間告警：次一營業日 10:00–12:00 完成現場確認

·Level 3 非上班時間告警：若消防已介入並確認現場安全，旺來於次一上班日 10:00 前到場確認設備狀態；若場站緊急聯絡人確認無異味、外觀正常，旺來同樣在次一上班日 10:00–12:00 到場確認

非上班時間的保護機制說明：

旺來非上班時間不派駐人員；場站緊急聯絡人在設置合約中確認其職責：若收到系統告警簡訊或親眼發現異常，有責任視情況撥打 119；旺來次一營業日起 10:00 提供完整後續支援。

主管機關可能追問：

「非上班時間告警誰負責？」

標準回覆：

「旺來門市人員上班時間（10:00–19:00）負責告警監控和回應，排班表可提供；非上班時間系統自動保護為主，場站緊急聯絡人為輔；旺來次一營業日全面復核，SLA 以上班時間計算在與場站合約附件中；可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q50. 如何處理惡意破壞？

直接回答：透過「CCTV 嚇阻 + 格位物理防護 + 異常感測 + 快速通報和停用」的組合，降低惡意破壞的發生機率，並在發生後快速介入控制風險。

惡意破壞的可能類型與應對：

類型一：試圖強行開啟格位（撬開）

·格位材質和鎖具設計需能抵抗一般手工具破壞（設計標準：可抵抗 10 分鐘以上的一般工具攻擊）

·CCTV 偵測異常行為（長時間停留 + 異常動作），觸發告警

·上班時間旺來門市人員收到告警後可遠端警告或通知場站保全；非上班時間系統自動停用，並由場站保全或管理員依現場狀況處置

·未能在 10 分鐘內停止，通知 110 報警

類型二：故意損傷設備外觀（塗鴉、踢踹）

·定期巡檢發現並修復

·若損傷影響通風或固定功能，立即停用該設備，排除故障後重新上線

類型三：故意損壞容器或閥件

·最嚴重情境，處理方式：發現異常洩漏告警後，遠端停用 → 通知場站 → 視情況通報 119

·CCTV 錄影作為事後追責依據

·報警處理

保險覆蓋：

旺來的設備財損保險涵蓋惡意破壞導致的設備損毀；第三人責任保險涵蓋若因惡意破壞引發洩漏造成的第三人損害。

主管機關可能追問：

「如果有人蓄意破壞，設備能撐多久？有沒有及時通報機制？」

標準回覆：

「格位設計能抵抗一般工具攻擊 10 分鐘以上；CCTV 偵測告警後，上班時間由旺來門市人員 30 分鐘內介入；非上班時間系統自動停用，場站保全或管理員負責第一時間確認現場並視情況撥打 110 或 119；發現破壞行為立即通報 110；若洩漏風險升高，立即停用設備並通報 119。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q51. 如何防止偷竊？

直接回答：透過「容器 ID 追溯 + 物理鎖定 + CCTV + APP 身分驗證」的組合，讓偷竊行為難以發生，且即使發生也能快速追溯。

防竊設計層次：

物理防護（最基本）：

·格位電磁鎖，無授權碼無法開啟

·設備整體以螺栓固定於地面（防止整台設備被搬走）

·防撞柱保護（防止車輛撞開後偷桶）

數位追溯：

·每支容器有唯一 ID，一旦被竊，容器進入任何系統（包括旺來自有系統和其他廠商）都會顯示「被盜容器」

·取桶操作綁定 APP 帳號（有身分驗證），非法取得容器可追溯到帳號持有人

·若有人偽造授權碼，系統驗證失敗並記錄嘗試

CCTV 全時段覆蓋：

·偷竊行為有影像紀錄，可作為報案依據

·設備周邊照明確保夜間 CCTV 有效（照明設計需考慮 CCTV 有效距離）

日本 LPG 行業的竊盜管理：

日本 METI 事故統計顯示容器竊盜每年有相當比例，主要對策是容器 ID 追溯系統，讓二手市場無法流通被竊容器。台灣可借鑑此做法。

主管機關可能追問：

「如果容器被偷了，如何追蹤？」

標準回覆：

「容器 ID 系統可追蹤每支容器去向；CCTV 有影像；如確認竊盜，立即報案並提供 CCTV 錄影；被竊容器 ID 在系統標記，進入旺來任何服務點均會告警。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q52. 如何處理客訴？

直接回答：客訴分三類（服務類、安全類、緊急類），各有不同的回應時限和處理流程，24 小時客服為第一窗口，安全類和緊急類有升級機制。

客訴分類與處理：

服務類客訴（4 小時回應、24 小時解決）：

類型：APP 操作問題、格位故障、桶子沒氣、補貨不及時

流程：客服記錄 → 查詢相關紀錄（容器 ID、補貨記錄、格位狀態）→ 確認問題根因 → 提出解決方案（替換、退款、補貨）→ 用戶確認滿意 → 關閉工單

安全類客訴（30 分鐘回應）：

類型：聞到瓦斯味（在設備附近）、設備外觀損壞、有人試圖破壞

流程：客服立即通知旺來門市人員（上班時間）→ 旺來門市人員嘗試遠端停用；非上班時間由系統告警門檻自動停用 → 通知場站聯繫人確認現場 → 若確認有洩漏，通報 119 → 後續調查和紀錄

緊急類客訴（即時，通話不掛斷）：

類型：起火、爆炸、人員受傷

流程：客服引導用戶立即撥打 119 並疏散 → 同步通知旺來緊急聯絡窗口嘗試遠端停用和通報 → 事後旺來提供事故調查配合

客訴紀錄管理：

·每月統計客訴類別、數量、解決時效

·服務類客訴解決率目標：95% 在 24 小時內解決

·安全類客訴每件均需根因分析和改善措施

主管機關可能追問：

「客訴最常見的是什麼？有沒有改善紀錄？」

標準回覆：

「客訴類型以服務類（格位故障、補貨問題）為主；每月有客訴分析報告，說明根因和改善措施；安全類客訴每件均有完整處理紀錄，可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q53. 如何管理庫存差異？

直接回答：透過「系統電子庫存 vs. 實物盤點」定期比對，差異超過閾值時觸發調查流程；差異通常來自補貨記錄錯誤、容器損壞報廢或竊盜，各有對應處理方式。

庫存管理架構：

電子庫存（每日自動更新）：

·每次補貨掃碼 → 系統自動新增庫存

·每次取桶（APP 授權）→ 系統自動扣減庫存

·每次回收殘氣桶 → 系統更新容器狀態

·系統在任何時間可輸出「理論庫存」

實物盤點（每週，補貨時執行）：

·補貨人員到場時，先點數格位內實際容器數量

·與系統「理論庫存」比對，填入盤點表

差異閾值與調查觸發：

·差異 0–1 桶：記錄，下次補貨再確認

·差異 2 桶以上：觸發「庫存差異調查」工作單

庫存差異調查 SOP：

步驟一：查詢 CCTV 調閱時間段（上次盤點至今）

步驟二：核對 APP 取桶記錄（每筆取桶均有記錄）

步驟三：確認是否有異常桶隔離但未更新系統（補貨人員漏掃碼）

步驟四：確認是否有容器報廢但未更新系統

步驟五：若以上均無法解釋差異 → 考慮竊盜可能性，調閱 CCTV 影像

差異處理：

·補貨記錄錯誤：更正系統記錄，加強補貨人員操作培訓

·容器損壞報廢：補辦報廢手續

·竊盜確認：報案，CCTV 影像提供警方

主管機關可能追問：

「怎麼確保沒有多桶LPG在外面流通？」

標準回覆：

「系統追蹤每支容器 ID 的位置狀態；定期盤點比對；差異超過閾值啟動調查；若確認竊盜立即報案；每月庫存盤點報告可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q54. 如何保存事件紀錄？

直接回答：所有事件（告警、取桶、補貨、客訴、巡檢、異常桶、停用）均在系統自動記錄，留存時限依事件類型不同（一般事件 12 個月、安全事件 3 年、事故紀錄永久）。

紀錄分類與留存：

自動系統記錄（無需人工輸入，連續不間斷）：

·取桶記錄：時間、場站、格位、容器 ID、用戶 ID

·補貨記錄：時間、補貨人員 ID、格位、容器 ID、補貨前後照片

·告警記錄：時間、類型、等級、處理人員（旺來門市人員或自動系統）、關閉時間

·溫度/漏氣感測紀錄：每 5 分鐘自動記錄（可供趨勢分析）

留存時限：12 個月

人工填寫記錄（需人員輸入）：

·現場巡檢表：時間、人員、逐項確認結果、發現異常描述

·異常桶處理記錄：發現時間、地點、異常類型、處理方式

·客訴工單：接報時間、客訴內容、調查記錄、解決方式

留存時限：12 個月（安全相關巡檢紀錄 3 年）

事故紀錄（重大事件）：

·任何需通報 119 的事件：完整事故報告（事件描述、根因分析、改善措施）

·保險理賠紀錄

留存時限：永久（不得刪除）

CCTV 錄影：

·正常模式：循環覆蓋，留存 30 天

·告警觸發後：系統自動標記相關時段，留存 90 天；若涉及事故，由旺來人員手動保全，永久留存

主管機關可能追問：

「我要稽查某個場站過去三個月的告警記錄，你們可以提供嗎？」

標準回覆：

「可以。系統可輸出指定場站、指定時段的告警記錄（含處理狀態和閉環時間），格式為 PDF 或 Excel；現場巡檢紙本表格也可掃描提供；請告知所需時段，我們在 3 個工作日內提供。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q55. 如何進行緊急演練？

直接回答：每半年進行一次全流程桌面演練（tabletop exercise），每年一次含現場的實際演練，主要測試「洩漏告警 → 遠端停用 → 場站通報 → 消防聯絡」的完整流程。

演練種類與頻率：

每季：告警回應演練（15 分鐘，旺來門市人員）

·主題：漏氣告警分級判斷、遠端停用操作

·方式：旺來門市人員在不使用真實設備的情況下，口頭演練「收到 25% LEL 告警，下一步是什麼」

·目的：確保旺來門市人員熟悉 SOP，不在緊急時刻才查手冊

每半年：桌面演練（1 小時，旺來 + 場站）

·主題：洩漏告警 → 場站回應 → 消防介入 → 事後調查

·方式：模擬情境描述，各角色口頭說明其職責和行動

·參加者：旺來旺來門市負責人、補貨組長、場站聯繫人

·成果：演練紀錄 + 改善事項清單

每年：現場實際演練（2 小時，選一場站）

·主題：發現洩漏、遠端停用、場站疏散、消防通報

·方式：不使用真實洩漏，用模擬情境（旺來門市人員推送假告警）觸發現場反應

·評核：旺來安全負責人評核回應時間和流程正確性

·通知義務：演練前通知場站和轄區消防局（避免誤報）

演練後必須完成：

·演練紀錄（時間、參加人員、模擬情境、各步驟執行結果）

·差距分析（哪些步驟執行不佳）

·改善措施（SOP 修訂、培訓強化、設備調整）

·改善措施完成時限和責任人

主管機關可能追問：

「上一次演練是什麼時候？有沒有紀錄？」

標準回覆：

「上一次演練於 [日期] 在 [場站] 進行，演練紀錄含參加人員、情境設定、執行步驟、改善措施清單；次一次演練預計 [日期]；紀錄可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 法規合規類 ──

Q56. 台灣現行法規是否明確允許智取櫃？

直接回答：台灣現行法規未明確規定「LPG 智慧取桶設備」此一形式，但也未明文禁止；實際定性（販賣場所、容器保管室、儲存場所或其他）需由轄區消防機關在個案中確認。

現行法規的適用邏輯：

主要法規：

·《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》（消防署）

→ 依儲放量和場所類型分類管理；智取櫃的定性需由消防機關個案判定

·《液化石油氣容器串接氣體供應裝置使用作業指引》（職安署）

→ 規範容器使用作業，智取櫃的補貨和使用應符合此指引精神

可能的定性方向（由消防機關決定，非旺來自行判斷）：

①販賣場所定性：若主要功能是容器交換，可能適用販賣場所相關規定

②容器保管室定性：若強調暫存功能，可能適用容器保管室規定

③一般可燃性高壓氣體儲存場所：依儲放量計算，超過特定量時需申請儲存場所許可

旺來的合規策略：

·設置前以書面向轄區消防機關諮詢（「本設備之法律定性為何？需要哪些申請？」）

·取得書面回覆後，依回覆內容決定設計方案和申請程序

·不自行定性，以避免事後被消防機關認定定性錯誤

主管機關可能追問：

「你們有沒有消防機關的書面同意？」

標準回覆：

「我們已向貴局（或轄區消防局）提出書面諮詢，[已收到回覆：定性為 XXX，需要 XXX 申請] / [諮詢中，設置前不會施工]。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q57. 設置前要先找哪個主管機關？

直接回答：第一步找轄區消防局，確認法律定性和設置條件；視定性結果，可能還需要建管單位（建築使用許可）或工務局（土地使用）等。

主要主管機關：

①轄區消防局（優先）：

·確認智取櫃屬於哪個法規類別（販賣場所？儲存場所？）

·確認允許儲放量

·確認場所要求（安全距離、消防設備、漏氣警報）

·確認申請程序（是否需要正式申請？需要哪些文件？）

·拿到書面回覆是設置的前提條件

②建管單位（可能需要）：

·若設備設置涉及建物結構變更或新增建物附屬物

·確認建物用途許可（停車場是否允許此類設備）

③土地主管機關（公有土地時）：

·取得土地使用同意書

各縣市窗口：

·直轄市消防局（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）

·縣市消防局（其他縣市）

·可先以電話詢問「可燃性高壓氣體設備設置諮詢」，取得負責窗口聯絡方式

旺來的操作方式：

·由旺來專責法規人員代理諮詢

·提供標準諮詢文件包（設備設計概要、擬設場址現勘報告）

·諮詢回覆以書面確認（電子郵件或正式公文）

主管機關可能追問：

「你們有沒有向消防局提出諮詢？」

標準回覆：

「本場站在設置前已向 [轄區消防局名稱] 提出書面諮詢，文號 [X]，回覆內容為 [摘要]；完整諮詢文件可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q58. 智慧櫃屬於販賣場所還是儲存場所？

直接回答：目前無台灣法規明文規定，需由轄區消防機關個案判定；旺來不自行定性，以台中過往設立經驗規範為液化石油氣零售販賣即俗稱瓦斯行。

兩種定性的差異與影響：

若定性為「販賣場所」：

·通常適用於零售通路的 LPG 容器販賣規定

·允許儲放量相對較低（視個案）

·安全設施要求：漏氣警報、禁菸、適當通風

·申請程序：可能相對簡化

若定性為「儲存場所/處理場所」：

·適用《公共危險物品設置標準》中的儲存場所章節

·安全距離、消防設備要求更嚴格

·可能需要正式申請許可

影響定性的因素：

·設備內同時存在的容器數量（同時儲放的桶數和總公斤數）

·容器狀態（充填完成的滿桶、殘氣桶、充填中）

·取用方式（24 小時自取 vs. 有人值守）

·場所類型（停車場、零售通路、工業區）

諮詢策略建議：

向消防機關諮詢時，提供：①設備設計概要圖 ②擬設場址類型 ③最大同時儲放桶數和公斤數 ④容器取用方式說明；這四項資訊讓消防機關能做出確定性判斷。

主管機關可能追問：

「你們認為自己是什麼場所？」

標準回覆：

「這是我們此次書面諮詢的核心問題之一；我們不預設定性，請貴局依本設備的實際功能和儲放量給予書面確認；我們依確認結果設計安全設施。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q59. 可以存放多少 LPG？

直接回答：允許儲放量由轄區消防機關依場所定性、場址條件和台灣法規個案確定，旺來過往經驗與現行商模照法規上限為128kg，以謹慎保守多採「保守低量試點」原則（建議不超過 X 桶，以消防確認量為準）。

法規框架：

台灣《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》依儲放量分級管理：

·一定量以下：可能免申請或簡化申請

·超過一定量：需申請儲存場所許可，設置安全設施

旺來的低量試點原則：

首波試點以「消防機關確認的最低可接受量」設計，而非最大允許量；目的是：

①降低初期法規不確定性

②試點期間積累安全數據

③讓監管機關有信心後再討論是否增量

儲放量管理機制：

·系統設定「最大在線桶數」上限，超過時自動鎖定，禁止補充更多容器

·補貨人員無法繞過系統上限

·每月稽核在線桶數，確認未超過消防核定量

增量程序（試點後）：

若試點 90 天後評估通過，且有業務需求增量，需再次向消防機關書面確認新的允許儲放量，取得書面同意後才能修改系統上限。

主管機關可能追問：

「你們同時放了幾桶？有沒有超過申請量？」

標準回覆：

「系統設定在線桶數上限為 X 桶（依消防確認量設定），技術上無法超過；目前實際在線 Y 桶；每月稽核紀錄可提送確認。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 工程設計類 ──

Q60. 是否必須設置漏氣警報？

直接回答：是，必須設置。無論消防機關的場所定性為何，漏氣警報都是 LPG 智取櫃的基本安全設施，旺來的設計標準要求所有場站均安裝漏氣感測器和自動告警系統。

法規依據（台灣）：

·《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》對可燃性高壓氣體場所要求漏氣警報器設置

·《液化石油氣容器串接氣體供應裝置使用作業指引》（職安署）要求使用場所設置漏氣偵測設備

·消防機關在個案審查時，幾乎必然要求漏氣警報作為基本設施

技術要求（詳見 Q33）：

·安裝在格位底部 30 cm 以內

·偵測範圍 0–100% LEL，報警門檻 10% LEL（預警）/25% LEL（緊急）

·符合防爆認證標準

·連接至遠端監控系統（告警不能只在現場響，必須遠端通知）

·每 6–12 個月校正

超出技術要求的旺來標準：

·系統設計為「漏氣感測器故障或失聯 = 設備停用」（故障安全）

·即使感測器電池耗盡，設備也不會繼續服務

·感測器狀態納入每日遠端監控清單

主管機關可能追問：

「漏氣感測器裝在哪裡？型號是什麼？怎麼測試有沒有在動作？」

標準回覆：

「型號 [X]（附認證文件），安裝在格位底部 [高度] cm 處；每 6 個月校正一次，有校正紀錄；系統每日確認感測器在線狀態；設計圖說可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q61. 是否必須設置滅火器？

直接回答：依台灣消防法規和場所定性，通常需要設置滅火器；旺來的設計標準在每個設置場址確保至少一具有效的乾粉滅火器可即時使用，並依消防機關要求增加數量或類型。

法規依據：

·《消防法》及相關施行細則要求場所依用途和危害性設置滅火設備

·可燃性高壓氣體設置場所，消防機關幾乎必然要求配備滅火器

·場站本身（停車場）通常已有消防設備，但智取櫃位置的就近可用性需確認

滅火器的實際用途與限制：

LPG 噴射火焰（jet fire）的正確應對方式：若無法關閉氣源，不應撲滅火焰（因為撲滅後氣體繼續洩漏可能引發更大爆炸）；優先做法是遠端停用（關閉氣源），讓火焰自然熄滅。

滅火器適用情境：①周邊可燃物起火（如廣告牌、雜物）②洩漏量小、可控情況下的初期介入

建議配置：

·乾粉滅火器（ABC 型），容量 ≥ 4 kg

·設置在智取櫃 5 公尺以內，易取位置

·定期檢查有效期（每年換充一次或依廠商規定）

·由場站管理人員或旺來補貨人員負責確認有效期

旺來責任範圍：

·確認設置場站的滅火器有效期

·若場站自有消防設備已涵蓋（如停車場有消防水帶），確認距離可及

·消防機關要求額外設置時，旺來負責採購和維護

主管機關可能追問：

「滅火器在哪裡？有效期限到什麼時候？」

標準回覆：

「滅火器放置於智取櫃旁 [X] 公尺處，有效期限至 [日期]；每次現場巡檢確認有效期；下次到期前由旺來補貨人員負責更換。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q62. 是否有禁菸火距離要求？

直接回答：台灣法規對 LPG 設置場所有禁菸要求，具體禁菸範圍和點火源安全距離由消防機關依個案確認；旺來設計標準要求智取櫃 3 公尺範圍內禁菸，並以現場標示和 CCTV 管制。

台灣法規依據：

·《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》要求可燃性高壓氣體設置場所遠離火源

·具體禁菸距離和點火源距離由消防機關依場所類型和儲量確定

點火源安全距離的判斷邏輯：

安全距離的目的是確保：即使洩漏發生，洩漏氣體在擴散稀釋至可燃範圍以下之前，不會接觸到點火源。因此：

·戶外通風良好：洩漏氣體稀釋快，較短距離即可

·通風不佳：洩漏氣體積聚範圍大，需要更長的安全距離

國際參考數字：

·英國 HSE：cylinder store 距點火源（如菸蒂、引擎排氣管）2 公尺以上

·NFPA 58：一般容器存放與明火、電氣設備至少 3 英尺（0.9m）

·法國 GZ 7：距可能有明火的設施 1–3 公尺（依儲量）

旺來現場管制：

·智取櫃 3 公尺範圍內設置明顯禁菸標示（中英文）

·CCTV 覆蓋此範圍，告警系統可偵測長時間滯留行為

·若消防機關要求更大範圍，配合調整標示和評估

主管機關可能追問：

「3 公尺禁菸範圍的依據是什麼？」

標準回覆：

「依參考英國 HSE 和 NFPA 58 的點火源安全距離原則設定初始標準；實際設置前向貴局確認，依貴局要求調整；現場標示範圍可大於 3 公尺，無法小於消防機關要求。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 物理原理類 ──

Q63. 為什麼要維持 40°C 以下？

直接回答：因為 LPG 容器內壓力隨溫度上升，當溫度超過 40°C，容器設計壓力的安全餘量縮小，過壓保護機制（安全閥）可能觸發釋壓；在更高溫度下，若容器有缺陷，可能發生容器失效。台灣法規明確要求 40°C 以下，是有充分物理依據的。

科學原理（液態 LPG 的壓力/溫度關係）：

LPG（以丙烷為例）的蒸氣壓力與溫度的關係：

·0°C：約 4.7 bar（絕對壓力）

·20°C：約 8.4 bar

·40°C：約 13.6 bar

·55°C：約 20.4 bar（台灣夏季未遮陽的容器表面可達此溫度）

容器的設計壓力（一般鋼瓶）：

·工作壓力上限：約 17–20 bar

·爆破壓力：約 70–100 bar（有相當安全餘量）

·安全閥觸發壓力：約 25–35 bar

當溫度達到 50°C 以上：

蒸氣壓力接近安全閥觸發點；若容器有輕微缺陷（老化 O-ring、閥件微裂縫），安全閥可能非預期啟動，釋放出 LPG 氣體；在開放戶外，釋出氣體迅速稀釋，通常無危害；但在通風不良的環境，反覆壓力上升可能加速閥件老化，增加洩漏風險。

BLEVE 補充說明：

若容器受到外部火焰加熱（如周邊起火），溫度可迅速超過 100°C，此時可能發生 BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸），後果嚴重。40°C 的日常管理不能防止 BLEVE，但配合防火距離和應變 SOP，可降低此情境發生機率。

台灣旺來方案：

遮陽設計 + 溫度感測器 + 40°C 自動停用；詳見 Q40。

主管機關可能追問：

「40°C 是哪條法規規定的？如何確認容器沒有超過 40°C？」

標準回覆：

「依《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法》相關規定；溫度感測器安裝在容器格位內，連續監測，超過 35°C 預警、40°C 自動停用；每日監控紀錄留存，可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 法規合規類 ──

Q64. 是否需要申請儲存場所證明？

直接回答：是否需要申請儲存場所證明，取決於消防機關對智取櫃的場所定性和儲放量；旺來的策略是在設置前取得消防機關書面意見，明確所需申請事項，不在「申請」與「免申請」間自行推論。

可能需要申請的情境：

若消防機關將智取櫃定性為「可燃性高壓氣體儲存場所」，且儲放量超過規定量：

·需向消防機關申請「公共危險物品／可燃性高壓氣體儲存場所設置許可」

·需符合設置標準中的安全設施要求

·設置後需定期申報或接受消防檢查

可能免申請的情境：

若定性為「販賣場所」或儲放量低於免申請門檻：

·可能無需正式申請許可

·但仍須符合一般場所的消防安全要求

·建議書面確認「免申請的依據是什麼」，避免事後糾紛

旺來的合規 Gate（無論是否需要申請）：

Gate 0（必須完成）：消防機關書面確認「定性」和「申請要求」

Gate 1（依 Gate 0 結果）：若需申請，取得許可後才設置；若免申請，書面確認豁免依據後設置

主管機關可能追問：

「你們有沒有向本局申請？」

標準回覆：

「我們已於設置前向貴局提出書面諮詢；貴局回覆 [需要申請/不需要申請，豁免依據為 XXX]；相關文件已存檔，可提送確認。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 容器管理類 ──

Q65. 容器檢驗期限如何管理？

直接回答：以「容器 ID 掃碼 + 系統自動比對檢驗到期日」進行管理；補貨人員每次補貨必須掃碼，系統自動拒絕過期容器補入；每月系統稽核在線容器的檢驗狀態。

台灣法規依據：

依《高壓氣體勞工安全規則》和相關容器定期檢驗規定，LPG 容器（鋼瓶）需定期送驗；檢驗週期視容器材質和使用年限而定。過期容器繼續使用是違法行為。

管理機制四層次：

第一層：容器建檔（一次性操作）

·每支容器入庫時掃描容器 ID（序號/QR Code）

·錄入製造年份、下次檢驗到期日

·系統建立容器「健康紀錄」

第二層：補貨前自動阻攔

·補貨人員掃碼時，系統即時查詢到期日

·到期前 30 天：系統預警（橘色提示）

·已到期：系統拒絕補入，必須先送驗合格才能重新入庫

第三層：每月稽核

·系統每月自動輸出「即將到期容器清單」（30 天內到期）

·旺來運營部門依清單安排送驗或替換

第四層：異常容器追蹤

·過期容器若因疏漏已在格位中（系統異常），巡檢時由人員掃碼確認並立即撤除

主管機關可能追問：

「目前在線的容器，有沒有過期的？」

標準回覆：

「系統即時追蹤每支容器的檢驗狀態；過期容器技術上無法補入；目前在線 [X] 支，均在有效期內；容器清單可即時輸出提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 法規合規類 ──

Q66. 消防機關若要求改善怎麼辦？

直接回答：旺來以「書面收到改善要求 → 改善計畫回覆（時限承諾）→ 執行改善 → 書面完成確認」的四步流程處理，不推諉、不拖延，並視嚴重性決定是否在改善完成前停用設備。

四步處理流程：

步驟一：書面確認收到

·任何消防機關的改善要求以書面（公文或電子郵件）確認收到

·若是口頭提出，主動要求書面化（「請貴局以書面告知具體改善事項，我們依此執行」）

步驟二：改善計畫回覆（5 個工作日內）

·分析改善要求的嚴重性和可行性

·制定改善計畫（改善內容、負責人、完成日期）

·回覆消防機關：「本案改善計畫如附，預計於 [日期] 前完成，屆時申請複查」

步驟三：執行並記錄

·依計畫完成改善

·拍照記錄改善前後對比

·若改善工程複雜，定期向消防機關回報進度

步驟四：申請複查

·完成後主動聯繫消防機關申請現場複查

·提供書面說明和照片紀錄

·複查通過後取得書面確認

停用判斷：

若消防機關的改善要求指向「現行狀態有立即危險」（如嚴重通風不足、已有洩漏跡象），旺來主動停用設備，不等複查通過後才停用。

主管機關可能追問：

「上次要求你們改善的事項，後來有沒有完成？」

標準回覆：

「[改善事項] 已於 [日期] 完成，改善紀錄和照片已存檔；若貴局需要複查，我們隨時配合；請告知複查時間，我們提前確認現場準備就緒。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q67. 不同縣市要求會不會不同？

直接回答：會有差異。雖然基礎法規（公共危險物品設置標準）是全國統一，但各縣市消防局在適用解釋、申請程序、要求文件和審查時效上可能有所不同；旺來以「每一個縣市、每一個場站個別確認」為原則。

差異的來源：

①消防局的個案解釋：同樣一個設備，A 縣市消防局定性為「販賣場所」，B 縣市可能定性為「儲存場所」

②申請程序差異：有些縣市有完整書面申請流程，有些縣市以「書面諮詢 + 現勘」方式處理

③審查嚴格度：部分縣市消防局對新型態設備審查更為嚴格（尤其是直轄市）

④緊急應變要求：部分縣市有額外要求（如定期向消防局通報設備狀態）

旺來的應對策略：

·每個縣市設置前獨立完成「法規定性確認 Gate」

·不以 A 縣市的消防同意書作為 B 縣市的依據

·建立「縣市法規差異紀錄」，讓不同縣市的消防要求可以比較和積累

試點縣市選擇考量：

首波試點優先選擇在法規諮詢配合度較高的縣市，累積諮詢經驗和文件範本，再推廣到其他縣市。

主管機關可能追問：

「你們在其他縣市有沒有設置？那邊的消防局怎麼說？」

標準回覆：

「在 [縣市] 的設置已向 [縣市] 消防局確認，定性和要求為 [X]；本縣市的設置以本縣市消防局的確認為準；兩縣市可能有差異，我們尊重各縣市的個案判斷。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q68. 場址變更是否需要重審？

直接回答：是，需要重審。場址位置的任何重大變更（移位超過 1 公尺、設置空間性質改變、儲量調整）都需要重新完成消防確認和場址評分，不能沿用原有核准。

需要重審的變更類型：

①設備位置移動（超過 1 公尺）：安全距離、防撞、通風的評估可能改變

②場站環境變更：新增 EV 充電樁、新開排水溝、周邊建物新增門窗

③儲量變更：從 A 桶增加到 B 桶（B > A），需確認消防機關允許新儲量

④設備設計變更：更換不同型號的感測器、電氣設備升級（防爆等級改變）

⑤場站使用性質變更：停車場改為複合用途（加入商場或其他設施）

不需要重審的變更：

·更換相同型號的感測器（型號未變）

·例行保養（不改變設計參數）

·補貨人員更換（操作人員資格管理，不是場址審查）

重審流程：

與首次設置相同：消防機關書面確認 → 場址評分 → 工程設計確認 → 施工 → 上線

旺來內部變更管理：

任何可能影響安全的變更，需先由旺來安全負責人評估是否需要消防重審，評估結果記錄在「變更管理記錄」中；不得在未評估下自行執行可能影響安全的變更。

主管機關可能追問：

「你們設備有沒有移過位置？移動後有沒有重新申請？」

標準回覆：

「設備自設置以來未移動位置 / 於 [日期] 移動 [X] 公尺，移動前已向貴局申請確認，文號 [X]；相關文件可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q69. 設備改版是否需要重新確認？

直接回答：影響安全功能的設備改版需要重新確認；純軟體升級（APP 功能、後台介面）不需要；硬體安全設施（感測器型號、電磁鎖防爆等級、通風結構）的任何降級或替換，需重新向消防機關確認。

需要重新確認的改版類型：

硬體改版（需消防確認）：

·漏氣感測器更換為不同型號或防爆等級

·電磁鎖更換（防爆等級或工作模式改變）

·通風開口尺寸或位置改變

·容器格位設計修改（改變容器固定方式）

·設備整體結構改動（如增加儲存格位）

軟體改版（無需消防確認，但需內部審查）：

·APP 操作介面更新

·後台監控系統功能增加

·告警閾值調整（需記錄調整理由，但通常不需要消防確認）

·通訊協定更新

旺來的設備改版管理流程：

①改版計畫評估：由旺來工程師評估「是否影響安全功能」

②是（影響安全）：啟動「重大變更審查流程」，包含消防機關確認

③否（不影響安全）：完成內部審查記錄，可自行執行

④所有改版均記錄在設備「版本紀錄」中

主管機關可能追問：

「你們現在使用的感測器型號和一開始申請的一樣嗎？」

標準回覆：

「型號 [X]（與申請時相同） / 型號已更換為 [Y]，更換前已向貴局確認，文號 [Z]；設備版本紀錄可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q70. 國外法規可以直接套用嗎？

直接回答：不可以直接套用。國外法規（NFPA 58、英國 HSE、德國 TRGS 510）在台灣沒有法律效力；但可以作為技術參考和最佳實務依據，在台灣沒有明確規定的地方補充判斷依據，並在消防機關確認後採用。

直接套用的三個錯誤：

①法律效力錯誤：對台灣消防機關說「依美國 NFPA 58 我們符合標準」，在台灣無效；消防機關適用的是台灣法規

②安全距離的直接移植：英國要求 2 公尺的安全距離，在台灣場所密度不同、建築形式不同，同樣距離不一定達到同等安全效果

③管理文化差異：某些國外做法依賴於當地的安裝商認證體系或保險核保機制，台灣沒有相同的前提，直接套用可能有缺口

正確使用國際資料的方式：

①作為「補充論述」：在台灣法規沒有明確規定的地方，引用國際標準說明「國際最佳實務如此，我們參考執行」

②作為「技術計算依據」：通風量計算、電氣防爆等級分類，可引用 IEC/NFPA/HSE 的計算方法，以工程師簽核後提交消防機關認可

③作為「說服依據」：向消防機關解釋某種安全措施的有效性時，可引用國際案例作為佐證，但最終以消防機關認可為準

旺來的做法：

所有國際參考均標注來源；在消防機關諮詢文件中明確說明「以下措施參考 [X] 標準，請貴局確認是否符合台灣規定」；消防機關確認後，作為設計依據。

主管機關可能追問：

「你們說的英國標準，在台灣有效嗎？」

標準回覆：

「英國 HSE 標準在台灣無直接法律效力，我們引用作為技術參考；最終設計依貴局書面確認的台灣法規要求為準；引用國際標準的目的是提供技術論據，不是主張豁免台灣規定。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 保險責任類 ──

Q71. 需要哪些保險？

直接回答：LPG 智取櫃需要四類保險：①商品責任險 ②公共意外責任險 ③設備財損險 ④第三人意外責任險。

四類保險說明：

①商品責任險（由旺來投保）：

·保障因 LPG 容器品質問題（瑕疵容器、充填問題）造成消費者或第三人的損害賠償責任

·保障範圍：容器本身的產品責任，不含場址或操作失誤

②公共意外責任險（由旺來投保，場站可加保為被保險人）：

·保障設備設置於場站期間，因設備、操作或LPG導致的公眾人身傷害或財產損害

·場站業者建議要求旺來將場站列為「共同被保險人」或要求旺來出具責任保險證明

③設備財損險（由旺來投保）：

·保障智取櫃設備本身因意外損壞（含惡意破壞、車輛碰撞）的維修或更換費用

·不涵蓋：正常磨損、保養費用

④第三人意外責任險（建議停車場業者確認既有保險是否涵蓋）：

·停車場業者既有的場所公共責任保險，需確認是否涵蓋「場站內第三人因LPG設備受損」的情境

·若不涵蓋，建議加保附加條款

保費核保時保險公司會要求：

·場站現勘照片和安全措施說明

·消防機關書面意見

·旺來的 SOP 和培訓記錄

·設備設計圖說和認證文件

主管機關可能追問：

「發生事故，保險金額夠嗎？保險公司是誰？」

標準回覆：

「公共意外責任險保額 [X] 萬元，保險公司為 [Y]；商品責任險保額 [Z] 萬元；保單副本可提送稽查；場站業者的既有保險已確認涵蓋此設備類型。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q72. 事故責任由誰承擔？

直接回答：依事故原因分攤責任；旺來承擔設備、容器、補貨、SOP 相關的責任；停車場業者承擔場址提供和環境管理相關的責任；用戶若操作不當也有自身責任；最終由合約、保險和法律程序確定。

責任分工矩陣：

旺來承擔的責任範疇：

·容器本身的品質問題（充填不足、容器瑕疵）

·設備設計缺陷（感測器失效、電磁鎖設計不當）

·補貨操作失誤（放入不合格容器、未確認閥件）

·遠端監控和告警未及時處理（SLA 超時）

·SOP 培訓不足導致的操作問題

停車場業者承擔的責任範疇：

·場址提供方面：因場址本身問題（如地面結構不穩、排水問題未告知）導致的損害

·設備被場站人員不當操作

·場站未維護旺來要求的防撞設施（若合約規定場站維護）

·場站在知情情況下未配合停用要求

用戶責任：

·故意破壞設備

·未依操作說明正確操作（明顯違規行為）

·借出帳號給他人使用

責任判定的實際流程：

·事故發生後，旺來立即啟動「事故調查報告」

·保險公司介入，依保險條款認定責任

·若有爭議，依合約仲裁條款或司法程序解決

主管機關可能追問：

「發生事故，消防局需要找誰？」

標準回覆：

「消防局的緊急應變聯絡人是旺來（聯絡方式：XXX）；事後調查配合方面，旺來、場站業者均配合調查，提供相關記錄；責任認定在保險和法律程序中釐清，不影響事故現場的立即配合。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q73. 停車場業者需要承擔什麼？

直接回答：停車場業者主要承擔場址提供和環境維護責任，具體範疇在合作協議中明確界定；旺來承擔設備、容器、補貨和緊急應變的日常運營責任。

停車場業者的主要義務（合作協議中明定）：

場址提供與維護：

·提供符合評估標準的場址位置（已完成場址評分 A 級）

·維護設備周邊環境（不在防撞柱前停放障礙物、不遮蔽通風口）

·場站環境變更前通知旺來（如新增充電樁、改變停車格布局）

緊急配合義務：

·提供場站 24 小時緊急聯絡人（旺來告警時能聯繫到人）

·在旺來遠端停用設備時，協助確認現場狀況

·在消防告警時，配合告知現場位置和進入路徑

停用決定權（業者保留）：

·場站業者有權要求旺來隨時停用設備，無需說明原因

·旺來承諾在接到停用要求後 48 小時內執行，緊急停用 2 小時內執行

停車場業者「不需要」承擔的：

·LPG 容器的補充、維護和安全管理

·客服接受消費者投訴（旺來承擔）

·漏氣告警的遠端監控（旺來承擔）

·設備維修費用（旺來承擔）

主管機關可能追問：

「場站業者知道這個設備在這裡嗎？有沒有書面協議？」

標準回覆：

「有。旺來與場站業者簽訂書面合作協議，明確雙方責任；場站業者已取得協議副本；協議包含場站停用權和退出條款；協議摘要可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q74. 如何處理第三人車損或人傷？

直接回答：第三人損害依事故原因走保險理賠程序；旺來的公共意外責任險和商品責任險涵蓋因設備或 LPG 造成的第三人損害；場站業者的公共責任保險涵蓋場站環境相關的第三人損害。

車損情境（最常見）：

A. 因設備防撞設施失效，車輛碰撞後設備損壞

→ 旺來設備財損險（設備修復）+ 旺來公共意外責任險（若車輛因此受損可能有責任問題）

B. 車輛直接碰撞設備，設備損壞但未導致 LPG 事故

→ 調查車輛駕駛是否在禁停或不當駕駛；設備修復由旺來負責；車輛損害依交通事故處理

C. 因 LPG 洩漏後設備起火，導致周邊車輛受損

→ 旺來公共意外責任險為主要賠償來源；場站公共責任保險為輔；需事故調查確認責任比例

人傷情境：

A. 用戶在取桶過程中扭傷或自傷

→ 旺來公共意外責任險（若設備設計或說明有瑕疵）；用戶個人意外保險

B. 因 LPG 事故（火災/爆炸）造成人員傷害

→ 旺來公共意外責任險 + 商品責任險；消防事故調查確認責任；可能涉及刑事責任（依過失程度）

事故後立即處理原則：

①保護現場、通報 119 和警察

②不推卸責任、積極配合調查

③提供保險公司聯絡方式給受損方

④旺來指定聯絡窗口全程跟進

主管機關可能追問：

「如果有人受傷，賠償保額足夠嗎？」

標準回覆：

「公共意外責任險每人最高賠償 [X] 萬元、每事故 [Y] 萬元、年總額 [Z] 萬元；若超過保險額度，旺來依合約和法律責任自行承擔；保單條款可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q75. 保險公司會關注哪些資料？

直接回答：保險公司核保時主要關注六類資料：場址安全評估、設備技術規格、操作管理 SOP、法規合規文件、事故歷史（若有）、以及責任分工合約。

六類核保關注資料：

①場址安全評估（最重要）：

·場址現勘報告（照片、距離量測、通風評估）

·場址評分表結果

·消防機關書面意見

②設備技術規格：

·漏氣感測器認證文件（ATEX/IECEx）

·電氣設計圖和防爆設備清單

·容器固定設計

·遠端監控功能說明

③操作管理 SOP：

·補貨培訓記錄和認證制度

·告警處理 SOP（SLA 時限）

·緊急應變程序

·巡檢頻率和紀錄格式

④法規合規文件：

·消防機關書面確認文件

·場站合作協議（明確責任分工）

·容器檢驗紀錄

⑤事故歷史（若有）：

·過去是否有 LPG 相關事故

·若有，事故調查報告和改善措施

⑥財務資訊：

·公司資本額（評估承擔賠償能力）

·預計設置場站數量（規模影響保費計算）

旺來的核保準備策略：

在第一次向保險公司核保前，準備「核保文件包」（含以上六類資料的標準版本）；試點場站的運營數據（90天後）可大幅提高核保信心和降低保費。

主管機關可能追問：

「這種設備，保險公司願意承保嗎？」

標準回覆：

「已向 [保險公司名稱] 完成核保，保單已生效（保單號 [X]）；核保過程中保險公司評估了我們的安全設計和管理制度，認為風險可控；保單可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 商業試點類 ──

Q76. 為什麼需要退出機制？

直接回答：退出機制是風險管理的必要組成部分，確保「設置」不是一個不可逆決定——若任何條件（法規、安全、商業）不再成立，旺來和場站雙方都能快速、有序地終止合作，而不是被迫在有疑慮的情況下繼續運營。

退出機制的三個功能：

①降低試點門檻（讓場站願意嘗試）：

若場站業者知道「隨時可以退出，不會有損失」，他們才願意配合試點。沒有退出機制，場站業者的顧慮是「萬一設置後有問題，很難撤」——這個顧慮會阻止合作。

②提供管理壓力（讓旺來保持高標準）：

若旺來知道場站可以隨時要求退出，旺來有動力維持高品質的服務和安全管理，而不是設置後放任。退出機制是對運營方的外部約束。

③應對不確定性（法規和市場都在變）：

台灣 LPG 智取櫃的法規定性仍不確定；若消防機關未來作出不利解釋，快速退出比強行維持更安全。

退出觸發條件（任一成立即啟動）：

·法規：主管機關要求停止設置

·安全：90 天試點期間出現無法控制的安全事件

·商業：使用率持續低於損益平衡點（旺來判斷）

·合作方要求：場站業者任何時候要求退出

退出執行標準（24–72 小時完成）：

·遠端停用設備

·通知合作方

·現場撤桶（48 小時內）

·設備移除（72 小時內）

·恢復場址原狀

主管機關可能追問：

「如果你們決定退出，桶子怎麼處理？多快？」

標準回覆：

「啟動退出後 48 小時內補貨人員將容器帶回旺來倉庫；72 小時內完成設備移除；場址恢復到設置前狀態；相關通報（消防局）在退出當日完成。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 保險責任類 ──

Q77. 如何避免影響合作夥伴品牌？

直接回答：品牌保護措施分三層：①設置前的合作夥伴審稿和告知 ②運營中的快速客訴和危機回應 ③事故後的第一時間主動溝通，確保合作夥伴不是被媒體而是被旺來先告知。

三層品牌保護：

第一層：設置前

·旺來提供「外部說明文件」讓合作夥伴審閱（本白皮書的外部合作版）

·合作夥伴可依自身品牌需求調整現場告示的字體和版面（但不能刪除安全資訊）

·合作協議中明確規定旺來負責客服和媒體詢問的第一回應

第二層：運營中

·客訴第一窗口是旺來（不是場站），合作夥伴不需要直接面對 LPG 相關投訴

·如有媒體詢問（關於 LPG 設備），旺來提供標準媒體回應草稿，合作夥伴不需要自行表態

·任何公開的社群貼文若涉及旺來設備，旺來社群小組 24 小時監控並準備回應

第三層：事故後

·若發生任何需要消防介入的事件，旺來在事件處理的同時立即通知合作夥伴品牌負責人（非事後才告知）

·旺來提供「合作夥伴事件通知模板」（讓合作夥伴在必要時向其利害關係人說明）

·事件調查報告完成後，旺來主動向合作夥伴說明根因和改善措施

合作夥伴的停用決定權：

任何時候，合作夥伴若認為品牌風險難以接受，可要求旺來停用設備；旺來承諾在 48 小時內停用。

主管機關可能追問：

「場站業者有沒有了解設備的風險？是否知情同意？」

標準回覆：

「場站業者在合作前已閱讀旺來提供的風險說明文件（本白皮書摘要版），並簽署合作協議確認知情；協議中包含場站的停用決定權，讓場站業者有控制手段。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q78. 發生社群爭議怎麼辦？

直接回答：社群爭議分「技術性質疑」和「情感性質疑」兩種，應對方式不同；共同原則是「不迴避、不激化、以事實回應，並讓合作夥伴先知道再說」。

社群爭議類型與應對：

技術性質疑（「這東西安全嗎？」）：

應對策略：主動提供資訊

·發布本白皮書的公眾版摘要（已回答常見疑問）

·引用消防機關書面確認文件（去識別化）作為公信力依據

·不迴避「有風險」的事實，但說明「風險是如何管理的」

·邀請媒體或意見領袖參訪設置場站（實地查看安全設施）

情感性質疑（「不要在我家社區設這個！」）：

應對策略：同理而非講道理

·先承認民眾的疑慮合理（「我們理解您的擔心」）

·說明退出機制（「如果社區有疑慮，可以要求停用」）

·不用數據去「說服」抗拒的民眾，而是給他們控制感

社群危機升溫時的處理：

若社群討論達到一定熱度，旺來公關負責人主動介入：

①在討論串中以官方帳號回應（不匿名）

②邀請核心質疑者與旺來直接溝通（透明化）

③若有事實錯誤（如「LPG 比汽油危險多了」），以溫和但清楚的方式更正

合作夥伴的通知義務（旺來承諾）：

在社群爭議升溫前，旺來主動通知合作夥伴（讓他們不是從媒體得知），並提供「合作夥伴對外說明草稿」。

主管機關可能追問：

「如果民眾反對，你們還繼續設嗎？」

標準回覆：

「民眾的疑慮是我們最重要的輸入；若所在社區管委會或場站業者因民眾強烈反對而要求停用，我們尊重並執行；我們不會在有明確社區反對意見的場站強行維持設備。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 人員操作類 ──

Q79. 發生重大事件怎麼通報？

直接回答：重大事件（需消防介入的洩漏、火災、爆炸、人員受傷）的通報遵循「先救人再通報、同步平行處理」原則，旺來的通報樹在第一時間觸發，不等到事後才匯報。

重大事件定義：

·漏氣偵測達 25% LEL 且無法立即遠端確認安全

·現場有明火（設備起火或周邊起火）

·人員受傷

·設備被撞擊或嚴重損壞，容器可能受影響

通報樹（五路並行，不分先後）：

①通報 119（消防局）：

由旺來門市人員或現場人員撥打，說明：「[地址] 有 LPG 設備 [洩漏/起火]，設備已遠端停用，需要消防確認安全」

②通報場站緊急聯絡人：

讓場站人員配合現場管制（疏散、開放消防車進入路徑）

③旺來內部上報（10 分鐘內）：

旺來門市人員通知運營負責人；涉及法規的通知安全合規負責人

④通知保險公司（事件後 24 小時內）：

依保險合約通知義務，提交初步事故報告

⑤通知合作夥伴品牌負責人（30 分鐘內）：

旺來主動告知，讓合作夥伴先於媒體得知

後續：

·24 小時內提交初步事故報告（包含事件描述、初步原因判斷、已採取措施）

·72 小時內提交完整事故報告草稿

·7 天內完成根因分析和改善計畫

主管機關可能追問：

「事發後多快通報消防局？通報內容是什麼？」

標準回覆：

「旺來門市人員在上班時間確認洩漏達緊急門檻後 5 分鐘內撥打 119；非上班時間由場站緊急聯絡人視現場狀況撥打 119；通報內容含：地址、設備類型（LPG 智取櫃）、告警等級、設備遠端停用狀態、現場是否有人員；通報紀錄留存在告警系統中。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 保險責任類 ──

Q80. 是否需要公開安全資料？

直接回答：主動公開是旺來的策略選擇，而非法律強制要求；旺來的做法是「公開設計原則和安全措施」，但不公開商業敏感的技術細節和具體場站資訊。

公開的原因（為什麼主動公開）：

·建立公信力：消費者和監管機關對「主動透明」的企業信任度更高，藏著的資訊往往引發更多猜疑

·降低社群爭議：若有人問「你們有什麼安全措施？」可以直接指向公開文件，而不是說「這是機密」

·吸引合作夥伴：停車場業者看到本白皮書後，更容易評估是否適合合作

公開的內容（本白皮書即為公開版本）：

·設計原則（戶外優先、分層防護、一場一審等）

·國際最佳實務對照

·風險矩陣和控制措施概述

·100 題 Q&A

不公開的內容：

·具體場站位置清單（涉及安全資訊，避免蓄意攻擊）

·商業合約細節（含核保條件、補貨成本）

·供應鏈和容器供應商資訊

對主管機關的公開：

·消防機關查驗時，提供完整文件（不受「公開/不公開」限制）

·保險公司核保時，提供完整核保文件

·對公眾只公開本白皮書等非敏感文件

主管機關可能追問：

「你們的 SOP 和設計圖說，可以給我看嗎？」

標準回覆：

「可以。消防稽查時旺來提供完整文件包（SOP、設計圖說、容器紀錄、告警記錄）；這些文件不對一般公眾公開，但對主管機關全面開放。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 商業試點類 ──

Q81. 為什麼要先做低量試點？

直接回答：低量試點的核心邏輯是「用真實數據校正假設，而不是用假設直接投入大規模」；台灣沒有 LPG 智取櫃的前例，任何事前預測都是假設，試點讓旺來以最低代價驗證四個關鍵假設。

四個需要試點驗證的假設：

假設一：法規可行性

書面諮詢消防機關的回應，是否在實際設置後被現場檢查接受？試點讓旺來在小規模時確認無意外的法規障礙。

假設二：安全性可控

設計的多層防護在真實操作環境中是否有效？是否出現設計時未預見的安全問題（如特定通風死角、特定車輛的撞擊模式）？

假設三：用戶使用率

台灣消費者是否接受 LPG 自助取桶？使用率能否達到商業可行的門檻？APP 操作是否足夠簡單？

假設四：維運成本

實際的補貨頻率、異常桶比例、設備故障率，是否在商業計畫的預期範圍內？

試點規模設計（最小可行試點）：

·1–2 個 A 級場址

·每場不超過 X 桶（消防確認量以內的低量）

·90 天觀察期

·每週數據回顧

試點結束的決策邏輯：

試點通過：四個假設均基本成立 → 設計第二場

試點部分問題：針對性改善後再評估 → 不急於擴大

試點根本問題：法規或安全假設不成立 → 暫停，不擴大

主管機關可能追問：

「你們說低量試點，試點失敗了怎麼辦？」

標準回覆：

「試點期間發現無法解決的問題，旺來主動停用並撤桶，不強行繼續；試點機制本身就是『可以失敗』的設計，目的是在小規模時發現問題，而不是在大規模時才發現。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q82. 第一個場址應如何選？

直接回答：第一個場址應選擇「安全條件最佳、管理關係最簡單、法規確認最清楚」的場址，而非「用戶最多」或「曝光最好」的場址；試點目的是驗證假設，不是衝業績。

第一場址的選擇標準（依優先順序）：

必要條件（缺一不可）：

①消防機關已完成書面確認（定性和允許儲放量）

②場址評分 A 級（85 分以上）

③場站業者合作意願高，可接受密集巡檢和隨時停用

④旺來補貨人員交通時間 ≤ 1 小時（方便密集巡檢）

加分條件：

·戶外平面停車場（安全條件最好，地下和半戶外複雜性高）

·現有 CCTV 覆蓋完整（場站自有 CCTV，非旺來另外安裝）

·場站管理人員有辦公室（方便即時溝通）

·附近有消防隊（緊急應變更快）

不適合第一場址：

·地下停車場（複雜性太高，第一場就踩到難點）

·超高客流商場（失誤的社群影響太大）

·偏遠地點（補貨和緊急應變時間太長）

桃園/台中優先：

依旺來現有的試點地區策略，第一場址在桃園或台中的開放式停車場評估，而非台北（法規和場址複雜度相對高）。

主管機關可能追問：

「為什麼選這個場址？」

標準回覆：

「本場址選擇的依據是：已完成消防機關書面確認、場址評分達 A 級、戶外通風條件符合標準、場站業者合作積極；選址評估文件可提送審查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q83. 試點要觀察哪些 KPI？

直接回答：試點 KPI 分三類：安全類（最重要，有零容忍門檻）、服務類（反映運營品質）、商業類（反映可行性）；每週看、90 天總評。

安全類 KPI（任一觸發「暫停擴大」決策）：

·漏氣告警次數：目標 0 次（達 Level 2 及以上）；出現 1 次 Level 3 緊急告警，暫停擴大並調查

·容器撞擊或翻倒事件：目標 0 次

·異常桶比例：目標 < 2%（每百桶補充中發現的異常桶比例）；> 5% 需根因分析

·消防機關申訴或要求改善：目標 0 件

服務類 KPI：

·格位故障率：目標 < 1%（每百次取桶中格位故障次數）

·補貨到位率：目標 > 95%（缺桶告警發出後 24 小時內完成補貨）

·客訴解決時效：目標 > 90% 在 24 小時內解決

·APP 操作成功率：目標 > 98%（掃碼後成功開啟格位的比例）

商業類 KPI：

·月使用率：目標桶數 × 月換桶次數 vs. 商業計畫預測

·補貨成本 vs. 預估

·設備故障維修次數和費用

·單場 EBITDA（含設備折舊）

KPI 回顧機制：

·每週：旺來門市負責人和運營負責人 15 分鐘快速回顧（重點看安全類）

·每月：旺來管理層 + 場站業者代表 30 分鐘回顧（含服務和商業類）

·90 天：完整試點評估報告，決定是否進入下一場

主管機關可能追問：

「試點 90 天後，評估結果是什麼？」

標準回覆：

「90 天評估報告將包含：安全 KPI 達成情況、服務 KPI、商業 KPI，以及我們對是否擴大第二場的決策和依據；報告完成後可提送消防機關參考。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q84. 什麼情況應立即停用？

直接回答：立即停用（不等評估、不等報告）的觸發條件分六類，任一成立必須在 30 分鐘內完成遠端停用。

六類立即停用觸發條件：

①安全告警（最高優先）：

·漏氣感測器達 Level 3（25% LEL）

·現場有明火或煙霧

·容器被撞擊後無法確認容器完整性

②主管機關要求：

·消防機關書面或口頭要求停用（無論原因）

·主管機關現場稽查後判定需立即改善

③設備物理損壞：

·防撞柱被撞壞，設備暴露在車輛直接碰撞風險中

·通風口被堵塞（且無法立即清除）

·電氣設備進水或明顯損傷

④颱風和極端天候：

·颱風陸上警報發布（詳見 Q25）

·長時間積水（設備或周邊積水超過 5 cm 且不退）

⑤場站要求：

·場站業者任何時候要求停用

⑥系統異常：

·漏氣感測器失聯且無法在 30 分鐘內確認原因

·通訊長時間中斷（超過 4 小時）且無法現場確認安全

停用執行確認：

遠端停用後，旺來門市人員（上班時間）或系統自動記錄（非上班時間）確認設備停用、格位鎖定；若遠端停用失效（通訊問題），立即安排現場人員手動停用；停用後 2 小時內通知場站。

主管機關可能追問：

「停用決定誰來做？多快執行？」

標準回覆：

「旺來門市人員（上班時間）有遠端停用權限，不需要上級批准；非上班時間系統依告警門檻自動停用；遠端停用從決定到完成 < 2 分鐘（系統操作）；停用後即時記錄觸發條件和執行時間；停用紀錄留存，可提送稽查。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q85. 什麼條件下可以擴大？

直接回答：擴大的前提是 90 天試點「安全類 KPI 全部達標、服務類 KPI 達標 80% 以上、商業可行性確認」，三項缺一不可；且每新增一個場址，都要重新完成該場址的獨立評估（不能因為第一場成功就直接套用）。

擴大的三項前提條件：

條件一（安全，必須 100% 達標）：

·90 天內無 Level 3 安全告警

·無消防機關申訴或要求改善

·無任何通報 119 事件

·異常桶比例 < 2%

條件二（服務，達標 80%）：

·格位故障率 < 1%

·補貨到位率 > 95%

·客訴 24 小時解決率 > 90%

條件三（商業可行性確認）：

·月使用率達到商業計畫 60% 以上

·單場 EBITDA 轉正（或有明確轉正時間點）

·旺來管理層正式核准擴大預算

擴大時的「一場一審」原則：

第二場的設置需要重新完成：

①消防機關書面確認（新縣市或新場所類型）

②場址評分 A 級

③合作協議簽署

不能擴大的情況：

·第一場尚有未解決的安全或法規問題

·消防機關對第一場有待處理的改善要求

·保險公司核保未完成

主管機關可能追問：

「你們計畫設多少個場址？計畫是什麼？」

標準回覆：

「現階段完成 90 天試點評估後，依評估結果決定是否、以及何時設第二場；擴大節奏依法規確認速度和安全評估結果，而非預設數量目標；每場均需主管機關書面確認。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q86. 什麼條件下應退出？

直接回答：退出有「主動退出」和「被動退出」兩種；主動退出在旺來評估商業或安全不可行時，主動啟動；被動退出在外部要求時執行；兩種情境都有清楚的退出執行 SOP。

退出觸發條件：

主動退出（旺來判斷，以下任一成立）：

·安全：出現旺來無法用現有資源管控的持續風險（例如：場址環境惡化至無法維持安全設施）

·法規：主管機關的法規解釋使設置在現有商業模式下無法合規（例如：消防要求的費用使商業計畫不可行）

·商業：90 天試點後使用率極低（例如：月使用率 < 20% 且無改善跡象），單場虧損超過停損點

被動退出（外部要求，以下任一成立）：

·消防機關要求停止設置

·場站業者要求停用（詳見 Q76）

·保險公司終止或拒絕續保

退出執行 SOP（三天完成）：

Day 0：決定退出，遠端停用設備，通知場站業者

Day 1：通知消防機關（書面），補貨人員前往撤桶（容器運回旺來倉庫）

Day 2：設備物理移除，確認場址恢復原狀

Day 3：書面確認退出完成，提交消防機關，場站合約終止確認

退出後的記錄與學習：

每次退出（主動或被動）均完成「退出後分析報告」：退出原因、試點期間數據回顧、對未來設置的改善建議；此報告是旺來累積學習的重要輸入。

主管機關可能追問：

「如果你們要退出，我們（消防局）需要做什麼配合？」

標準回覆：

「退出時旺來書面通知貴局，說明退出原因、時間和設備容器移除確認；退出後貴局可至現場確認場址已恢復原狀；無需貴局主動配合操作，通知是義務，確認是選項。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q87. 如何評估單場 Business Case？

直接回答：單場 Business Case 由四個財務要素決定：①月使用率（桶數 × 換桶週期）②每桶毛利 ③月固定成本（設備折舊、補貨人力、保險、場站費用）④損益平衡點；試點期間每月回顧是否朝損益平衡點移動。

財務模型架構：

收入端：

月收入 = 月換桶次數 × 每次換桶售價

月換桶次數 = 場站附近目標用戶數 × 月換桶頻率 × 轉換率

成本端（月固定）：

·設備折舊（假設 5 年折舊，月折舊額）

·補貨人力（每月補貨次數 × 每次補貨工時費）

·漏氣感測器、電氣保養（年費 / 12）

·保險費（年保費 / 12）

·場站費用（場站業者收取的場地費）

·旺來運營分攤（客服、系統、管理）

損益平衡點計算：

損益平衡月換桶量 = 月固定成本 / 每桶貢獻毛利

試點中的 Business Case 更新：

試點前：預測值（假設）

試點第一個月末：更新使用率假設

試點第三個月末：完整 90 天 Business Case 實際值

若試點結束時，實際月換桶量持續低於損益平衡點 50% 以下，且無改善計畫，列為商業退出觸發條件。

主管機關可能追問：（本題主管機關較少關注，但場站業者會問）

「旺來設置後，對場站有沒有經濟利益？」

標準回覆：

「旺來支付場站場地費用（詳見合作協議），場站業者獲得固定或浮動的場地收入；旺來負責所有設備和運營成本，場站業者不需要投入資金。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q88. 最常見的營運問題是什麼？

直接回答：根據 LPG 自動化設備的國際運營經驗和旺來的預先分析，最常見的前五類問題依頻率排序如下：

1. 用戶操作問題（最高頻）

·APP 操作困難（尤其老年用戶）

·格位授權後用戶未在時效內取桶（授權碼過期）

·取桶後發現容器有問題（空桶、外觀疑慮）

管理方式：APP 易用性持續優化、客服 24 小時支援

2. 補貨時機問題（高頻）

·庫存耗盡前補貨不及時（尤其節假日用量高峰）

·補貨車因停車問題耽誤（補貨位被占用）

管理方式：庫存預警設定（剩 20% 時觸發補貨）、補貨位合約保障

3. 格位機械故障（中頻）

·電磁鎖故障（門無法正常開啟或關閉）

·格位門卡異物

管理方式：每週巡檢、快速備件更換

4. 感測器和通訊問題（中頻）

·漏氣感測器預警（可能是誤報，需現場確認）

·通訊訊號不穩（場站特定位置收訊差）

管理方式：現場確認 SOP、備用通訊路徑

5. 異常桶和庫存差異（低頻但重要）

·用戶歸還非旺來容器（因不知道規定）

·補貨記錄漏掃碼導致庫存差異

管理方式：APP 說明、補貨人員培訓

與重大事故的對比：

上述問題都是服務品質問題，不是安全問題。安全類告警（漏氣、碰撞）頻率應遠低於服務類問題，若出現頻繁安全告警，需立即根因分析。

主管機關可能追問：

「你們預期最常出問題的是什麼？」

標準回覆：

「預期最常見的是服務類問題（用戶操作、補貨時機），這些有標準處理流程且不影響安全；安全類問題應接近零；試點期間的實際問題類型分布將納入 90 天評估報告。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q89. 最大的重大事故風險是什麼？

直接回答：最大的重大事故風險不是單一事件，而是「多層防護同時失效的組合情境」；在停車場場景中，最值得優先防範的組合是：車輛撞擊損壞設備 + 閥件破損洩漏 + 通風不良積聚 + 夜間無人發現。

最危險的組合情境分析：

情境：夜間車輛撞擊後的延遲洩漏

①車輛倒車撞擊防撞柱（第一事件）→ 防撞柱變形但未完全阻擋 → 容器閥件受碰撞損傷（非即時洩漏，但 O-ring 受壓變形）

②數小時後，溫度上升導致閥件微量洩漏（第二事件，延遲性）

③若設置在通風不佳位置（第三失效），洩漏氣體開始積聚

④漏氣感測器若因電池耗盡或故障未告警（第四失效）

⑤清晨首位進入停車場的駕駛，發動車輛引擎（點火源）

→ 潛在火災或爆炸

此情境的四個防護點：

①防撞柱設計（阻擋車輛直接碰撞）

②戶外通風設計（使洩漏無法積聚）

③漏氣感測器故障時設備自動停用（故障安全設計）

④每日遠端監控確認感測器狀態

控制策略：

此情境的最大防護是「戶外通風 + 感測器故障安全」，兩者任一有效都能打斷事故鏈；不應在通風不足的場所設置，即使防撞設施再好也不夠。

主管機關可能追問：

「萬一防撞柱被撞了，你們多快知道？」

標準回覆：

「設備配有衝擊感測器，撞擊超過閾值時立即告警；旺來門市人員於上班時間收到告警後 2 小時內派員現場確認；非上班時間告警記錄系統，次一營業日上午 10:00 前完成現場確認；確認前設備維持停用狀態。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q90. 最大的成功因素是什麼？

直接回答：最大的成功因素不是技術，而是「法律定性先行 + 選對場址 + 高標準執行」的組合；缺少任何一個，技術再好也無法成功。

三個關鍵成功因素：

成功因素一：法律定性先行（最重要）

·沒有消防機關書面確認就設置，一旦被認定違法，設備必須撤除，前期投資全部損失

·定性先行讓旺來「合規設置」，後續的場站拓展才有基礎

·定性先行也讓保險核保成為可能（沒有合規基礎，保險公司不核保）

成功因素二：選對第一個場址

·第一個場址是品牌和口碑的基礎，選到問題場址（通風不良、車道複雜、法規不清）會消耗大量資源解決問題

·第一場址成功的數據，是申請第二場的最有力依據

成功因素三：執行標準不降低（最難維持）

·隨著場站增加，旺來面臨「降低巡檢頻率節省成本」的商業壓力

·歷史上 LPG 行業的事故往往在業務擴張期出現（規模擴大但管理跟不上）

·旺來需要建立「場站數量受制於管理能力上限」的自我約束

次要成功因素：

·用戶教育（第一批用戶的使用體驗決定口碑）

·補貨效率（缺桶是最大的服務品質殺手）

·危機溝通能力（第一次有社群質疑時的回應方式，決定後續的公眾觀感）

主管機關可能追問：

「你們覺得這個事業可以成功嗎？」

標準回覆：

「我們認為有條件成功，但不宜過度樂觀；關鍵不是技術可行性（技術問題可以解決），而是法規定性的明確度和社會接受度；這也是我們採用低量試點、而非直接大規模設置的原因。」

────────────────────────────────────────────────────────────

── 國際比較類 ──

Q91. 國外為什麼敢設置容器交換櫃？

直接回答：國外能設置容器交換櫃，是因為三個基礎條件成熟：①法律框架明確（知道如何合規）②安全技術和措施標準化（有成熟的工程規範）③供應鏈成熟（合格容器、定期檢驗制度完善）；台灣這三個條件目前都在建立中，這是旺來必須先完成法規確認再設置的根本原因。

國外條件與台灣的比較：

①法律框架：

美國：NFPA 58 明確規定 cylinder exchange 的設置要求和條件，企業依規範設置不會有法律不確定性。

英國：HSE 指引明確界定 outdoor cylinder store 的標準，從申請到驗收有清楚程序。

台灣：尚無針對智取櫃形式的明確規範，需個案確認；這是最大的差異。

②安全技術標準化：

美國：NFPA 58、OSHA 1910.110 提供詳細的技術規格，設備廠商按規格生產，執行機構按規格審查。

台灣：需借鑑國際標準並與消防機關個案確認，沒有直接適用的現成標準。

③容器管理成熟度：

美國、澳洲：容器識別碼、定期檢驗、追溯系統已標準化，運營商有成熟的容器管理工具。

台灣：旺來需要自建容器 ID 追溯系統，且需與台灣容器檢驗體系整合。

意涵：

國外「敢設置」是因為規則清楚。台灣的做法不是「不敢做」，而是「在規則還不清楚的時候，用試點和法規確認先建立清楚的規則再擴大」。

主管機關可能追問：

「國外都可以做，為什麼你們還需要這麼多審查？」

標準回覆：

「國外的快速推行，是因為已有清楚的法律框架；台灣目前缺少這個框架，我們的審查過程正是在建立這個框架；建立清楚的框架後，後續設置效率會提高。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q92. 國外是否普遍使用全自動 LPG 販賣機？

直接回答：不是。國外普遍存在的是「受控的容器交換設施（cylinder exchange cage / outdoor cylinder store）」，通常有員工協助或設置在有人監管的零售通路（超市、加油站）；真正無人全自動的 LPG 販賣機是少數且高度受管制的模式，不是主流。

國際實際模式分析：

最普遍的模式（有人監管）：

·美國：加油站或五金店設置的 cylinder exchange cage（籠式交換站），顧客把空桶放入特定槽，換取滿桶；過程有商店員工在場

·澳洲：超市停車場或五金店外的 cylinder store，員工操作開鎖和交付

·英國：DIY 店或戶外零售店的容器架，員工協助取桶

半自動化模式（減少人力但非無人）：

·部分美國加油站：用戶以信用卡刷卡後，鎖箱自動開啟（類似旺來的模式），但通常設置在有人員的店面環境

真正無人全自動的挑戰：

即使在法規成熟的美國，純無人全自動 LPG 販賣機的推廣也受到限制，因為：①無人化增加了容器異常被延遲發現的風險 ②成年身分驗證在無人環境下的實施複雜 ③部分州和縣有額外的地方規定

旺來的定位：

旺來智取櫃介於「半自動化」和「全自動化」之間，以 APP 身分驗證取代員工在場；這是創新，需要相應的審慎合規方法。

主管機關可能追問：

「你們說的國外案例，有沒有類似旺來這樣無人化的？」

標準回覆：

「純無人化的模式在國際上屬於新興形式，不是主流；旺來的 APP 驗證 + 遠端監控，是在無人化環境中補充人員監管功能的嘗試；因此我們更需要嚴謹的試點和法規確認，而不是直接套用國外有人監管的案例。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q93. 美國做法的核心是什麼？

直接回答：美國的核心是「詳細的技術規範（NFPA 58）+ 分散式地方執法」；聯邦級 NFPA 58 規定了技術標準，各州和地方消防局負責執法和核准，企業只要符合規範即可設置，無需個案創制法。

美國核心框架（NFPA 58）：

①容器儲存規定（直接相關）：

·LPG 容器（cylinder exchange）設置於建物外，距建物開口（門窗）3 英尺以上

·容器儲存量 > 300 磅（136 kg）需額外要求

·防止容器高溫、物理損壞和未授權接觸

②設置環境要求：

·優先戶外（outdoor first）

·防撞保護（impact protection）

·存取限制（access control）

·通風設計（非強制排風，依賴自然通風或機械輔助）

③供應鏈責任：

OSHA 要求 cylinder exchange 的運營商（相當於旺來的角色）承擔容器安全、設施維護和緊急應變責任，而非零售商（相當於場站）。

對旺來的啟示：

①旺來承接運營商責任（容器、設備、SOP）的分工設計，與美國做法一致

②防撞、戶外、接觸限制是美國核心，旺來已納入設計

③台灣沒有 NFPA 58 的直接效力，但可引用其技術原則向消防機關說明設計合理性

主管機關可能追問：

「美國有沒有像你們這樣被主管機關拒絕的案例？」

標準回覆：

「美國有 NFPA 58 作為明確的技術標準，符合規範即可設置；台灣目前沒有等效的明確標準，這是我們需要消防機關個案確認的原因，不是因為有前例被拒絕。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q94. 英國做法的核心是什麼？

直接回答：英國的核心是「戶外優先 + 風險評估導向 + 操作人員責任」；HSE（健康安全執行局）提供明確指引，要求企業完成場所特定的風險評估，設置者對評估結果負責，不是等主管機關審核才設置。

英國核心框架（HSE）：

①戶外儲存首選原則（HSG176/UK-01）：

·LPG 容器應儲存於戶外或充分自然通風的地方

·若必須在室內，需更嚴格的工程控制（機械通風、防爆設備）

·地下儲存需特殊評估

②DSEAR（危險物質及爆炸性環境規例）：

·要求對危險物質的儲存和使用進行書面風險評估

·識別危險區域（Zone 0/1/2）

·確保設備符合危險區域分類

③操作人員責任（UK-02/HSE guidance）：

·cylinder exchange 的供應商（相當於旺來）有責任確保容器合格、定期維護和緊急應變

·零售商（場站）有義務確保儲存條件符合要求

·責任分工與旺來設計的分工邏輯相似

對旺來的啟示：

①英國的「風險評估導向」比台灣的「逐項申請許可」更靈活，但也要求企業有更強的技術能力做風險評估；旺來的場址評分表和白皮書，正是建立這種技術能力的工具

②DSEAR 的危險區域分類，是旺來電氣防爆設計的技術依據（詳見 Q32）

主管機關可能追問：

「英國要不要向政府申請許可？」

標準回覆：

「英國的 DSEAR 要求企業自行完成風險評估，符合要求即可設置，不一定需要逐案申請政府許可（視儲量和場所類型）；台灣的做法是需要向消防機關確認，旺來採取這個更審慎的方式。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q95. 德國做法的核心是什麼？

直接回答：德國的核心是「TRGS 510（危害物質儲存技術規則）」提供高度詳細的工程規範，強調危害評估、存取控制、組織管理（SOP）和定期檢查的整合；德國模式是「技術最嚴格 + 管理最系統化」的典型。

TRGS 510 的核心要求：

①危害評估（Gefährdungsbeurteilung）：

·在設置前必須完成書面危害評估，識別所有潛在危害和控制措施

·相當於旺來的場址評分 + 風險矩陣

②存取限制（Zutrittskontrolle）：

·未授權者不得接觸危害物質儲存區域

·相當於旺來的 APP 身分驗證 + 電磁鎖

③儲存組織（Lagerorganisation）：

·容器分類（滿桶/空桶/異常）分開儲存

·庫存記錄和容器狀態追蹤

·相當於旺來的容器 ID 系統

④警報和緊急安排（Alarm/Notfallplan）：

·氣體偵測系統

·警報分級

·緊急應變計畫

⑤定期檢查（Prüfung）：

·設施和容器的定期檢查，由授權人員執行

·相當於旺來的週巡檢 + 季度保養

對旺來的啟示：

德國強調「管理系統」而非只強調「硬體設施」；感測器再好，沒有完整的 SOP、培訓和檢查制度，也不能保證安全。旺來的 SOP 體系（補貨、巡檢、告警處理）設計，與 TRGS 510 的精神一致。

主管機關可能追問：

「你們的管理制度有沒有像德國這麼嚴格？」

標準回覆：

「旺來的 SOP 框架參考了 TRGS 510 的組織管理精神：危害評估（場址評分表）、存取控制（APP 驗證）、容器管理（ID 系統）、警報分級（告警 SLA）、定期檢查（週巡檢）；我們認為管理制度與硬體設施同等重要。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q96. 法國做法的核心是什麼？

直接回答：法國的核心是「建築規範中的明確禁止和允許清單（Article GZ 7）+ 保險驅動的風險管理」；法國對地下和密閉空間的 LPG 儲存有明確禁止條款，設置者必須符合明確清單，不是空白授權。

法國核心框架（Article GZ 7）：

①商業場所容器儲存（直接相關）：

·商業建築中的 LPG 容器儲存，適用建築消防規範（ERP 規範）中的 GZ 7 章節

·明確規定：30 kg 以上的 LPG 容器必須在戶外儲存或特定通風的場所

·地下儲存有嚴格限制（超過一定量明確禁止）

②安全距離（有明確數字）：

·距建物開口（門窗）至少 1 公尺（30 kg 容器）；儲量更大則距離更長

·距可能有明火的設施至少 1–3 公尺

③保險機制：

法國大型零售商的 LPG 容器交換點，通常由商業保險公司的風險評估師提供設置建議，保險公司的要求有時比法規更嚴格；這是「市場機制補充監管」的典型案例。

對旺來的啟示：

①法國的安全距離數字可作為旺來設計的參考起點（但需台灣消防機關確認）

②法國明確禁止地下儲存的條款，支持旺來「地下停車場首波禁止」的決定

③保險公司要求可能嚴格於法規，旺來的核保準備需高於法規底線

主管機關可能追問：

「法國的安全距離，台灣可以直接用嗎？」

標準回覆：

「法國數字是我們設計的技術參考依據之一；台灣的實際要求以貴局的個案確認為準，我們不直接套用法國數字，而是提供工程計算書，由貴局確認是否符合台灣要求。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q97. 澳洲與紐西蘭做法的核心是什麼？

直接回答：澳紐的核心是「AS/NZS 1596 標準 + 依儲量分級的合規要求 + 強調人員培訓和搬運安全」；兩國的特點是對容器搬運事故的重視程度不亞於火災爆炸，因為搬運事故在統計上更常發生。

澳紐核心框架：

①AS/NZS 1596（LPG 儲存和搬運）：

·規定容器的戶外儲存、直立固定、通風、安全距離、固定基礎

·依儲量分三個等級（不同合規要求）：100 kg 以下 / 100–300 kg / 300 kg 以上

·旺來試點的低量（幾支 20 kg 容器），可能適用最低合規等級

②依量分級的合規要求：

·100 kg 以下：主要要求是戶外、通風、固定、防損傷

·100–300 kg：需要書面合規證明、距建物更長距離

·300 kg 以上：更嚴格的申請和監督

③人員培訓和搬運安全（澳洲 WorkSafe 強調）：

·容器搬運事故（跌落、腰背傷、閥件碰撞）在澳洲統計上比火災事故更常發生

·WorkSafe 要求：搬運人員培訓、適當的人力搬運工具、搬運前目視確認

紐西蘭特有要求（EPA 指引）：

·固定基礎需能承受容器在 6 個月內不被水或地震位移

·排水溝、低窪處明確禁止設置（詳見 Q8 的物理原理說明）

對旺來的啟示：

①依量分級的合規思路，支持旺來「低量試點先合規，成功後再確認是否符合增量條件」的策略

②搬運安全培訓的重要性，對應旺來補貨人員認證課程（詳見 Q45）

主管機關可能追問：

「你們在澳洲標準下算哪個級別？」

標準回覆：

「依旺來試點儲量（幾支 20 kg 容器，總量約 X kg），在 AS/NZS 1596 框架下屬於最低合規等級要求；但我們以更嚴格的標準設計，不取最低合規線；台灣的合規要求以消防機關個案確認為準。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q98. 日本做法的核心是什麼？

直接回答：日本的核心是「供應商（LP 瓦斯販賣業者）承擔保安責任 + 政府強制認證制度 + 高度重視非火災事故（容器遺失、竊盜、水災流失）」；日本的監管文化是「供應商對客戶終端的安全負全責」，與旺來的責任設計高度一致。

日本核心框架（液化石油氣安全管理及事業法）：

①販賣業者的保安責任：

·液化石油氣販賣業者必須設置「液化石油氣主任技術者」（保安負責人）

·保安負責人定期對客戶設備進行安全檢查

·供應商不只賣桶，還要負責客戶的安全

·對應旺來：旺來承擔設備、容器、補貨和安全的全責

②事故類別完整統計：

日本 METI 的事故分類包含：洩漏火災、洩漏爆炸、容器遺失、容器竊盜、水災流失、搬運傷害

·這比只統計「火災爆炸」更完整，讓旺來了解「不只管火災，也要管竊盜和水災」

·水災流失（洪水時容器漂流）是台灣颱風季節的重要參考（詳見 Q24/Q25）

③容器固定（水災區域特別規定）：

·颱風和洪水高風險地區的 LPG 容器必須固定，防止容器隨水流失

·對台灣颱風頻繁的環境直接適用

對旺來的啟示：

①供應商保安責任的文化，支持旺來「旺來承接所有安全責任，場站業者不需承擔 LPG 管理」的定位

②水災流失的防範，是旺來颱風 SOP 設計的重要依據

主管機關可能追問：

「你們有沒有指定像日本那樣的保安負責人？」

標準回覆：

「旺來設有安全合規負責人，承擔相當於保安責任的角色；負責人姓名和聯絡方式可提供；是否需要正式的法定「主任技術者」稱謂，以台灣消防機關確認的要求為準。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q99. 韓國做法的核心是什麼？

直接回答：韓國的核心是「液化石油氣安全管理及事業法 + 儲存設備認證制度 + 供應商定期安全檢查義務」；韓國的特點是法規對儲存設備的認證要求嚴格，設備本身需要取得認證才能合法使用，不是只要符合安裝條件就好。

韓國核心框架：

①設備認證要求：

·LPG 儲存和交付設備需通過韓國氣體安全公社（KGS）認證

·認證涵蓋設備材質、安全功能、耐壓測試等

·對應旺來：智取櫃的感測器、電氣設備、容器固定機構若要在韓國設置，需通過 KGS 認證；台灣是否有等效認證要求，需消防機關確認

②供應商定期安全檢查義務：

·LPG 販賣業者（供應商）有義務定期對設置場所進行安全檢查

·客戶可要求供應商進行安全確認

·對應旺來：旺來的定期巡檢制度（詳見 Q47）與此要求一致

③容器保管和交付管理：

·容器的儲存、交付和回收有詳細操作規定

·容器在客戶使用點的儲存條件也受監管

台灣參考意涵：

韓國的設備認證制度提示旺來：若台灣未來建立 LPG 自動化設備的認證制度，旺來應主動參與標準制定，而非等待規定出台後再適應。

主管機關可能追問：

「你們的設備有沒有通過什麼認證？」

標準回覆：

「設備的各項零組件（感測器、電氣設備）已取得各自的技術認證（ATEX、電氣安全標準等）；整機認證方面，台灣目前尚無針對此類設備的特定認證要求；若貴局要求特定認證，旺來配合評估是否可取得。」

────────────────────────────────────────────────────────────

Q100. 國際最佳實務如何轉成旺來方案？

直接回答：旺來方案是從「國際最佳實務萃取可驗證的共通原則」，再依「台灣法規現況、場址特性、商業模式」進行在地化轉譯，而非直接移植任何單一國家的做法。

轉譯架構（四步驟）：

步驟一：識別國際共通原則（跨 9 個國家/地區普遍存在的要求）

·戶外或充分通風優先

·容器直立固定、閥件保護

·限制未授權接觸

·防止物理損壞（防撞）

·依儲量分級管理

·供應商承擔安全責任

·告警、檢查與紀錄

·極端天候和容器流失控制

步驟二：識別台灣特殊條件（與國外的差異）

·台灣現行法規對智取櫃無明確規定（需個案確認）

·台灣颱風頻繁（比歐美更嚴重的極端天候）

·台灣停車場密度高（場址選擇複雜）

·台灣沒有成熟的 LPG 自動化設備認證體系

步驟三：轉譯為旺來具體措施

·戶外優先 → 場址評分表「通風與積氣風險」欄位；地下首波禁止

·容器管理 → 容器 ID 掃碼系統；三步驗桶；容器分區

·限制接觸 → APP 身分驗證；電磁鎖；一次一格

·防撞 → 防撞柱設計；倒車熱區評估；配置圖審查

·告警系統 → 漏氣感測器；溫度監控；上班時間監控制度（10:00–19:00）

·颱風應對 → 淹水圖資篩選；颱風前停用 SOP；容器固定設計

步驟四：建立台灣特有的「一場一審 + 低量試點 + 退出機制」

·國際上多數有明確法規依據，設置較直接；台灣法規不確定，個案確認不可省略

·試點而非直接大規模，是台灣特有法規環境的應對策略

主管機關可能追問：

「你們說的國際最佳實務，有沒有哪個不能用在台灣？」

標準回覆：

「有。國外的安全距離數字不能直接套用（因為依賴各國法規框架），需台灣消防機關確認；國外的設備認證（ATEX、KGS）在台灣是參考，不是法定要求（台灣有自己的認證體系）；最重要的是，國外的「免申請」便利性在台灣現階段不適用，個案確認是旺來的必要程序。」

────────────────────────────────────────────────────────────

八、國際最佳實務 → 旺來智取櫃 → 台灣落地對照表

| 國際最佳實務 | 旺來智取櫃設計／營運 | 台灣落地與驗證 |
| --- | --- | --- |
| 戶外與良好通風優先 | 櫃體通風、避免密閉與積氣 | 場址現勘＋消防確認；地下／低窪首波退件 |
| 限制公眾與未授權接觸 | APP 身分、一次性權限、鎖控、CCTV | 個資／權限稽核、場站告示與客服 |
| 防止物理損壞與車撞 | 位置退縮、防撞柱、固定基礎 | 停車動線圖、工程驗收、場站同意 |
| 容器直立、固定、閥件保護 | 一次一格、定位、掃碼追溯 | 容器檢驗有效、補貨與巡檢紀錄 |
| 依數量提高管理要求 | 低量試點、庫存上限、超量鎖定 | 消防核定量、變更管理 |
| 供應商負責檢查與應變 | 旺來承接補貨、客服、異常與撤桶 | SOP、服務時限（SLA）、教育訓練與合約責任 |
| 告警、檢查與紀錄 | 門、溫度、漏氣、斷線、CCTV | 告警紀錄、月度稽核、事件改善 |
| 極端天候與容器流失控制 | 固定、遮陽、淹水與颱風停用 | 淹水圖資、颱風 SOP、必要撤桶 |

九、來源索引

| 編號 | 國家／機關 | 文件 | 網址 |
| --- | --- | --- | --- |
| TW-01 | 台灣消防署 | 公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法 | https://www.nfa.gov.tw/upload/pro/attachment/d3f1e8d2b0e71fef0fbcdab079391917.pdf |
| TW-02 | 台灣勞動部職安署 | 液化石油氣容器串接氣體供應裝置使用作業指引 | https://www.osha.gov.tw/48110/48713/48735/137104/ |
| TW-03 | 台灣消防署 | 容器保管室制度及液化石油氣安全管理對策 | https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=1276 |
| US-01 | 美國 OSHA | 29 CFR 1910.110 Storage and handling of liquefied petroleum gases | https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.110 |
| UK-01 | 英國 HSE | LPG issues: outdoor cylinder storage and DSEAR | https://www.hse.gov.uk/electricity/atex/lpg.htm |
| UK-02 | 英國 HSE | Drum / cylinder handling technical measures | https://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeascylinder.htm |
| UK-03 | 英國 HSE | Bulk LPG storage tank: siting, ventilation, security and impact protection | https://www.hse.gov.uk/gas/lpg/storagetank.htm |
| DE-01 | 德國 BAuA | TRGS 510 Storage of hazardous substances in non-stationary containers | https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-510.html?blob=publicationFile&v=6 |
| FR-01 | 法國 Légifrance | Article GZ 7: commercial propane cylinder storage | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/JORFTEXT000000290033/LEGISCTA000020304213/2019-07-01 |
| FR-02 | 法國 INRS | Les bouteilles de gaz, ED 6369 | https://www.inrs.fr/dam/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6369.pdf |
| NZ-01 | 紐西蘭 EPA | LPG at home: safe outdoor storage and quantity controls | https://www.epa.govt.nz/everyday-environment/using-lpg-gas-at-home/ |
| NZ-02 | 紐西蘭 EPA | LPG Compliance 100 kg to 300 kg | https://www.epa.govt.nz/assets/Uploads/Documents/Hazardous-Substances/Guidance/HSNOCOP-50-LPG-Compliance-100kg-to-300kg.pdf |
| AU-01 | 澳洲 WorkSafe Queensland | Gases in cylinders | https://www.worksafe.qld.gov.au/safety-and-prevention/hazards/hazardous-chemicals/specific-hazardous-chemicals/gases-in-cylinders |
| AU-02 | 澳洲 WorkSafe Queensland | Handling and storing LPG cylinders / AS/NZS 1596 reference | https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/16732/attach-lpg-cylinder.pdf |
| JP-01 | 日本經濟產業省 METI | LP ガスの安全・規制 | https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/anzen_torikumi/ |
| JP-02 | 日本經濟產業省 METI | LP ガス事故情報 | https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/lpjiko/index.html |
| JP-03 | 日本經濟產業省 METI | 液化石油ガス充てん容器の流出防止対策 | https://www.safety-chubu.meti.go.jp/sangyou/lpgas/information_2030_01.html |
| KR-01 | 韓國國家法令資訊中心 | 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 | https://www.law.go.kr/LSW/lsPdfPrint.do?ancYnChk=0&bylChaChk=N&efGubun=Y&efYd=20231010&joAllCheck=Y&joEfOutPutYn=on&lsiSeq=255297 |

來源使用原則 國際來源用於辨識最佳實務與風險控制，不直接替代台灣法規。

十、合作夥伴下一步建議

1. 由旺來提供櫃體、容器、監控、補貨、應變與保險文件包。

2. 合作夥伴提供 1 個戶外、通風、防撞與監控條件良好的候選場址。

3. 雙方共同向轄區消防機關進行概念預審，確認法律定性與要求。

4. 完成 A 級場址評分、工程／保險審查及責任矩陣。

5. 條件成立後啟動低量、限時、可退出的 90 天試點。